СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ООО «Ларс Инжиниринг»

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО Турунтаевское сельское поселение Томского района Томской области

______________ К.Е. Марьясов

В.П. Ермоленко

«   »	2015 г	«   »	2015 г

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Турунтаевского сельского поселения муниципального образования Томский район на период 2014-2024 годов»

Обосновывающие материалы

Договор оказания услуг: № 376 от 15.08.2014

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск

2015 год

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО Турунтаевское сельское поселение Томского района Томской области

В.П. Ермоленко

«   »	2015 г

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Турунтаевского сельского поселения муниципального образования Томский район на период 2014-2024 годов»

Обосновывающие материалы

Договор оказания услуг: № 376 от 15.08.2014

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск

2015 год

Содержание

Раздел 1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы	4

1.1 Характеристика сельского поселения	4

1.2 Прогноз численности и состава населения	5

1.3 Прогноз развития промышленности	7

1.4 Прогноз развития застройки муниципального образования	8

1.5 Прогноз изменения доходов населения	16

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	18

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры	19

3.1 Система электроснабжения	19

3.2 Система теплоснабжения	20

3.3 Система водоснабжения	23

3.4 Система водоотведения	25

3.5 Система сбора и утилизации ТБО	25

3.6 Система газоснабжения	27

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации	28

4.1 Электроснабжение	28

4.2 Теплоснабжение	28

4.3 Водоснабжение	28

4.4 Водоотведение	28

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	29

5.1 Системы электроснабжения	30

5.2 Системы теплоснабжения	30

5.3 Системы водоснабжения	31

5.4 Системы водоотведения	31

Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения	34

Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения	40

Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения и водоотведения	50

Раздел 9. Перспективная схема газоснабжения	57

Раздел 10. Перспективная схема обращения с ТБО	58

Раздел 11. Общая программа проектов	61

11.1. Электроснабжение	61

11.2. Теплоснабжение	61

11.3. Водоснабжение	61

11.4. Газоснабжение	61

11.5. Обращение с ТБО	62

Раздел 12. Финансовые потребности для реализации программы	63

Раздел 13. Организация реализации проектов	72

Раздел 14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	75

Раздел 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	79

Раздел 16. Модель для расчета программы	80

Раздел 1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы

1.1 Характеристика сельского поселения

1 января 2005 года на основании Закона Томской области № 241 -ОЗ от 12.11.2004 г. "О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района" в границах Томского района образовано  Муниципальное образование  «Турунтаевское сельское поселение». В его состав входят 8 населённых пунктов: с. Турунтаево (административный центр), с. Новоархангельское, д. Спасо-Яйское, д. Подломск, д. Перовка, д. Горьковка, д. Халдеево, д. Суетиловка. Турунтаевское сельское поселение является частью территории Томского района Томской области и располагается в его юго-восточной части.

Общая площадь территории поселения составляет 42300 га (4,2% от площади района), численность населения – 2235 чел. на 01.01.2012г. (3,25%).

Рассматриваемая территория расположена в междуречье р.Томь и р.Яя и имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. Наиболее крупными реками, протекающими на территории поселения являются Яя, Ташма и Куль.

Турунтаевское сельское поселение граничит: на севере – с Итатским, на западе и юго-западе с Воронинским, юге с Новорождественским сельскими поселениями Томского района, на востоке – с муниципальными образованиями Асиновского и Зырянского районов.

Административный центр поселения - с. Турунтаево, здесь сконцентрирован основной социально-экономическеский потенциал населения. Также наиболее значимые по людности населенные нункты - с. Новоархангельское, д. Подломск, д. Халдеево.

Турунтаевское поселение расположено в сельскохозяйственном секторе Томской агломерации. Относительно наиболее плотно заселенного ядра Томской агломерации Турунтаевское сельское поселение расположено сравнительно периферийно. Расстояние от с. Турунтаево до г.Томска – порядка 65 км.

Благоприятное воздействие на экономико-географическое положение поселения оказывает наличие региональной дороги Томск-Мариинск, которая связывает Томск с городами Кузбасса, а также региональной автодороги Томск – Асино.

Основу экономики поселения составляет сельскохозяйственное производство, представленное многоукладным производством, включающем сельскохозяйственные предприятия и сектор личных подсобных хозяйств.

Собственная институциональная составляющая экономики поселения включает также административные  и социальные бюджетные организации, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальных предпринимателей в сфере торгово-закупочной деятельности и бытового обслуживания. Турунтаевское сельское поселение обладает сравнительно богатыми ресурсами для развития сельского хозяйства.

Почвенный покров представлен  сравнительно плодородными почвами - серыми лесными и дерново-подзолистыми, также распространены выщелоченные черноземы

Численность занятых в экономике на территории поселения составляет  порядка 0,4 тыс. чел., включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей. Основная доля рабочих мест сосредоточена в бюджетных организациях  - 43%. В условиях сравнительной удаленности от г. Томска – в поселении незначительный объем трудовой маятниковой миграции.

Важную роль для населения играет самозанятость в сельском хозяйстве, обеспечивающаяся личными подсобными хозяйствами, которые определяют его основной доход.

Климат на рассматриваемой территории континентальный и определяется взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы, влиянием подстилающей поверхности. Климатические характеристики Спасского сельского поселения даны по метеостанции  г. Томск.

На рассматриваемой территории радиационный баланс отрицателен с октября по март. Годовое число дней без солнца составляет 90-100 дней. Большая часть солнечной радиации расходуется на испарение, таяние снега, нагревание почвы и воздуха. Особенности циркуляции атмосферы обусловливают преобладание зимой и в переходные сезоны на территории ветров южной четверти. Среднегодовая скорость ветра невелика 3,6 м/с, в годовом ходе максимум скорости отмечается в зимние месяцы (4,1-4,2 м/с).

Первые заморозки наблюдаются в среднем 18 сентября. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 115 дней. В среднем за год наблюдается 11-15 дней с заморозками. В понижениях рельефа отрицательные температуры осенью устанавливаются на 10 дней раньше, а весенний прогрев начинается в среднем на 5 дней позднее. Средняя дата последнего заморозка (весной) - четвертая декада мая, первого (осенью) - третья декада сентября. Среднегодовая температура воздуха отрицательная -0,5 0С. Все сезоны года на территории хорошо выражены. Зима суровая и продолжительная. Средняя температура января  -19,1 °С. Абсолютная минимальная температура -55 °С.

Лето теплое, короткое. Средняя температура июля составляет +18,3°С. Абсолютный максимум температур воздуха составляет +36°С. Среднегодовое количество осадков составляет 591 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года - июль, август. В зимнее время осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 40 % от общего их количества за год.

1.2 Прогноз численности и состава населения

Численность населения МО «Турунтаевское сельское поселение» на 01.01.2012 год составила 2235 чел. Структура населения в поселении и Томской области по группам представлена в табл. 1.2.1 [согласно данным Генерального плана МО Турунтаевское СП].

Таблица 1.2.1 – Возрастная структура населения

| Группы населения по возрастам | Томская область | Томский район | Турунтаевское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 16,2% | 14,8% | 17% |
| В трудоспособном возрасте | 65,2% | 63,0% | 63% |
| Старше трудоспособного возраста | 18,6% | 22,2% | 20% |

Структура населения имеет тенденцию к смещению в сторону более зрелых возрастов (старение населения), однако стабильная миграция экономически активного населения стабилизирует этот процесс. В итоге структура меняется незначительно и может быть принята постоянной в течение всего времени.

Динамика численности населения отрицательная. До 2010 года регистрировалась постепенная убыль населения -0,7% в год. При этом  с проведением Всероссийской переписи населения – 2010, численность постоянного населения была откорректирована в меньшую сторону, без учета работающих и студентов проживающих в съемном жилье в г. Томске, с чем связана резкая убыль населения почти на 500 человек.

Показатели естественного движения населения сравнительно благоприятные - за счет низкой смертности естественная убыль снижается и приближается к нулю.

Рис.1.2.1 – Естественное движение населения

Изменение численности населения любой территории это результат взаимодействия двух процессов - естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории.

Естественная динамика численности гораздо более инерционна, предсказуема, и во многом определяется половозрастной структурой населения данной местности и возрастными коэффициентами рождаемости и смертности.

Существенный резерв имеется в снижении смертности, уровень которой еще в начале 1990 г. в среднем по району был ниже 10%. Прогноз смертности предполагает смещение смертности в более старшие возраста, снижение смертности трудоспособного населения, а также сокращение общего уровня смертности. Прогнозируется увеличение суммарного коэффициента рождаемости. Таким образом, наметившаяся тенденция естественного прироста может быть сохранена.

Основной фактор для прогноза численности населения – определение перспектив социально-экономического развития Турунтаевского сельского поселения, позиционирование его в системе расселения.

Прогноз численности произведен на основании прогноза приростов площади строительных фондов и объемов потребления (табл. 1.4.1).

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 2557 человек (табл.1.2.2), для расселения которых необходимо задействовать территории жилых зон площадью 9,45 тыс. кв. м (табл.1.4.1).

Исходя из данных по жилищной обеспеченности населения Турунтаевского поселения (50  м2/чел, согласно данным Генплана) и приросту жилых площадей сделан прогноз по приросту населения.

Таблица 1.2.2 – Перспективная численность населения

| Населенный пункт | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2024 | 2035 (согласно Генплану п.4.3.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Турунтаево | 994 | 1028 | 1054 | 1071 | 1088 | 1104 | 1121 | 1138 | 1222 | 1100 |
| с.Новоархангельское | 353 | 344 | 332 | 336 | 340 | 345 | 349 | 353 | 374 | 350 |
| д.Спасо-Яйское | 216 | 206 | 203 | 204 | 206 | 207 | 209 | 210 | 217 | 200 |
| д.Подломск | 246 | 245 | 243 | 245 | 247 | 250 | 252 | 254 | 265 | 250 |
| д.Перовка | 131 | 134 | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 | 139 | 146 | 130 |
| д.Горьковка | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 |
| д.Халдеево | 284 | 282 | 281 | 283 | 285 | 288 | 290 | 292 | 303 | 260 |
| д.Суетиловка | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 19 | 0 |
| ИТОГО | 2235 | 2250 | 2250 | 2281 | 2312 | 2344 | 2375 | 2406 | 2557 | 2300 |

1.3 Прогноз развития промышленности

Стратегические перспективы развития экономической базы Турунтаевского сельского поселения основаны на:

- создании новых производственных объектов сельского хозяйства, развитие перерабатывающей составляющей, животноводства.

- усилении роли личного сектора в сельском хозяйстве, имеющего большую не только экономическую, но и социальной значимость для поселения. Предполагается вовлечение хозяйств населения, как формы семейного предпринимательства, в экономику с развитием рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка, расширением механизмов сбыта сельскохозяйственной продукции, производственным  обслуживанием личных подсобных хозяйств.

- расширении сферы обслуживания, в том числе придорожного сервиса, социального обслуживания, потребительского рынка.

Важнейшее значение в развитии всех указанных направлений имеет малое предпринимательство.

Промышленное производство

На сегодняшний день производственные отрасли в поселении представлены мелкими деревообрабатывающими предприятиями, и карьерами песка и щебня.

В перспективе на территории поселения благоприятно размещение предприятий пищевой промышленности, производства строительных и отделочных материалов,  мебели.

Сельское хозяйство

Турунтаевское сельское поселение обладает сравнительно богатыми ресурсами для развития сельского хозяйства.

По индивидуальным особенностям специализации и агроклиматическим условиям территория поселения входит в южную сельскохозяйственную зону Томской области, расположенную в пределах южной тайги, где сумма температур воздуха за период выше 10°С составляет более 1700°С, среднегодовое количество осадков  600-650 мм.

Почвенный покров представлен  сравнительно плодородными почвами - серыми лесными и дерново-подзолистыми, также распространены выщелоченные черноземы.

Ресурсы тепла и влаги позволяют выращивать озимую рожь, яровые зерновые культуры (яровую пшеницу всех сортов мягких и твердых форм, овес, ячмень), гречиху, просо, горох, лен масличный и долгунец, капусту ранне- и среднеспелые сорта и огурцы до начала съемной спелости. При эффективном землепользовании возможно получение стабильных урожаев фуражных зерновых культур  до 18-20 ц/га. Площадь обрабатываемых земель в поселении составляет около 7 тыс. га. Основное производство сосредоточено в хозяйствах населения.

В крупнотоварном производстве действуют 2 сельскохозяйственных предприятия – ООО «Спас» (д. Спасо-Яйское) и ООО «Перовское» (д. Перовка).

ООО «Спас» занимается разведением крупного рогатого скота, поголовье КРС – порядка 850 голов, возделыванием зерновых и кормовых культур. Перерабатывающая база хозяйства расположена в д.Воронино в соседнем поселении. предприятие постоянно наращивает объемы производства молока.

ООО «Перовское» - специализируется на растениеводстве.

Уровень развития сектора личных подсобных хозяйств в населенных пунктах поселения различный. Наибольшее поголовье крупного рогатого скота на 1000 человек имеется в д. Спасо-Яйсоке, д. Перовка, д. Халдеево, с. Новоархангельское (в 2 раза выше, чем в среднем по району).

В целом, при расположении близко к крупному рынку сбыта сельскохозяйственной продукции Турунтаевское сельское поселение имеет положительные предпосылки для дальнейшего развития крупно- и мелкотоварного производства животноводческой и растениеводческой продукции.

Для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства  необходимо реализовать проект по реконструкции  брошенного молочно-товарного комплекса в с. Турунтаево.

На базе ООО «Перовское» возможно разведение мясных пород крупного рогатого скота.

1.4 Прогноз развития застройки муниципального образования

Одно из основных направлений развития территории Турунтаевского сельского поселения – строительство индивидуального жилья для постоянного и сезонного проживания в рамках действия агломеративных процессов.

Создание новых жилых зон и развитие сложившейся жилой застройки должно сопровождаться следующими мероприятиями:

- планомерная реконструкция существующего жилищного фонда,

- проведение мероприятий по снижению негативного воздействия на население, проживающего в санитарно-защитных зонах,

- комплексное развитие новых участков, выделяемых под жилищное строительство - организация территории с гармоничных сочетанием селитебных и рекреационных территорий, зон культурно-бытового обслуживания и производственных площадок.

Ниже представлен прогноз приростов площади строительных фондов и объемов потребления в Турунтаевском сельском поселении.

Объемы нового жилищного строительства возрастут и до 2019 года составят – 1,4 тыс. м2/год, до 2024 – 0,21 тыс. м2/год (табл. 1.4.1) [согласно данным Генерального плана МО Турунтаевское СП].

Присоединение нового строительного фонда будет осуществляться к уже существующим котельным, в пределах существующих резервов мощности. Значительная часть вводимого в эксплуатацию жилого фонда составляют индивидуальные дома с автономным теплоснабжением.

Генпланом не предусмотрено строительство общественных зданий, общеобразовательных учреждений и объектов здравоохранения.

Таблица 1.4.1 – Перспектива ввода новых площадей

| Населенный пункт | Тип застройки (мкд, инд. дома) | Сущ. сохран. (2012г) | Сущ. сохран. (2013г) | Новое* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024(сумма за 5 лет) | 2035 (согласно данным Генплана п.5) |
|  |  | тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Турунтаево | инд. и 2х кварт. дома | 17,54 | 17,6 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 4,20 | 19,2 |
| с.Новоархангельское | инд. и 2х кварт. дома | 5,19 | 5,2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 1,05 | 4,8 |
| д.Спасо-Яйское | инд. и 2х кварт. дома | 3,14 | 3,2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,35 | 1,6 |
| д.Подломск | инд. и 2х кварт. дома | 4,78 | 4,8 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,53 | 2,4 |
| д.Перовка | инд. и 2х кварт. дома | 2,94 | 3,0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,35 | 1,6 |
| д.Горьковка | инд. и 2х кварт. дома | 0,28 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| д.Халдеево | инд. и 2х кварт. дома | 4,09 | 4,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,53 | 2,4 |
| д.Суетиловка | инд. и 2х кварт. дома | 0,54 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0 |
| Итого |  | 38,5 | 38,6 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,05 | 32 |

*Распределение прироста площадей по поселениям с разбивкой по годам (2014-2024) принято пропорционально суммарному приросту площадей по генплану к 2035году.

Таблица 1.4.2 – Физическая культура и массовый спорт

|  | с. Турунтаево | с. Новоархангель-ское | д. Спасо-Яйское | д. Подломск | д.Перов-ка | д. Горьков-ка | д. Халдее-во | д. Суетилов-ка | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 994 | 353 | 216 | 246 | 131 | 10 | 284 | 1 | 2235 |
| Нормативная площадь (350 кв.м на 1тыс.чел) | 348 | 124 | 76 | 86 | 46 | 4 | 99 | 0 | 782 |
| Лицензионная площадь, кв.м | 216 | 145 |  |  |  |  | 176 |  | 537 |
| Нехватка/избыток мест | -132 | 21 | -76 | -86 | -46 | -4 | 77 | 0 | -245 |
| Обеспеченность, % | 62,09 | 117,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,06 | 0,00 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1028 | 344 | 206 | 245 | 134 | 10 | 282 | 1 | 2250 |
| Нормативная площадь (350 кв.м на 1тыс.чел) | 360 | 120 | 72 | 86 | 47 | 4 | 99 | 0 | 788 |
| Лицензионная площадь, кв.м | 216 | 145 |  |  |  |  | 176 |  | 537 |
| Нехватка/избыток мест | -144 | 25 | -72 | -86 | -47 | -4 | 77 | 0 | -251 |
| Обеспеченность, % | 60,03 | 120,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,32 | 0,00 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1054 | 332 | 203 | 243 | 132 | 4 | 281 | 1 | 2250 |
| Нормативная площадь (350 кв.м на 1тыс.чел) | 369 | 116 | 71 | 85 | 46 | 1 | 98 | 0 | 788 |
| Лицензионная площадь, кв.м | 216 | 145 |  |  |  |  | 176 |  | 537 |
| Нехватка/избыток мест | -153 | 29 | -71 | -85 | -46 | -1 | 78 | 0 | -251 |
| Обеспеченность, % | 58,55 | 124,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,95 | 0,00 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1071 | 336 | 204 | 245 | 133 | 5 | 283 | 3 | 2281 |
| Нормативная площадь (350 кв.м на 1тыс.чел) | 375 | 118 | 72 | 86 | 47 | 2 | 99 | 1 | 798 |
| Лицензионная площадь, кв.м | 216 | 160 |  |  |  |  | 176 |  | 552 |
| Нехватка/избыток мест | -159 | 42 | -72 | -86 | -47 | -2 | 77 | -1 | -246 |
| Обеспеченность, % | 57,63 | 135,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,56 | 0,00 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1088 | 340 | 206 | 247 | 135 | 6 | 285 | 5 | 2312 |
| Нормативная площадь (350 кв.м на 1тыс.чел) | 381 | 119 | 72 | 87 | 47 | 2 | 100 | 2 | 809 |
| Лицензионная площадь, кв.м | 216 | 145 |  |  |  |  | 176 |  | 537 |
| Нехватка/избыток мест | -165 | 26 | -72 | -87 | -47 | -2 | 76 | -2 | -272 |
| Обеспеченность, % | 56,74 | 121,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,19 | 0,00 |  |
| Необходимость строительства спортзала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1104 | 345 | 207 | 250 | 136 | 7 | 288 | 7 | 2344 |
| Нормативная площадь (350 кв.м на 1тыс.чел) | 387 | 121 | 73 | 87 | 48 | 2 | 101 | 2 | 820 |
| Лицензионная площадь, кв.м | 216 | 145 |  |  |  |  | 176 |  | 537 |
| Нехватка/избыток мест | -171 | 24 | -73 | -87 | -48 | -2 | 75 | -2 | -283 |
| Обеспеченность, % | 55,88 | 120,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,85 | 0,00 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1121 | 349 | 209 | 252 | 138 | 8 | 290 | 9 | 2375 |
| Нормативная площадь (350 кв.м на 1тыс.чел) | 392 | 122 | 73 | 88 | 48 | 3 | 101 | 3 | 831 |
| Лицензионная площадь, кв.м | 216 | 145 |  |  |  |  | 176 |  | 537 |
| Нехватка/избыток мест | -176 | 23 | -73 | -88 | -48 | -3 | 75 | -3 | -294 |
| Обеспеченность, % | 55,04 | 118,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,52 | 0,00 |  |
| Необходимость строительства спортзала, кв.м. | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1138 | 353 | 210 | 254 | 139 | 9 | 292 | 11 | 2406 |
| Нормативная площадь (350 кв.м на 1тыс.чел) | 398 | 124 | 74 | 89 | 49 | 3 | 102 | 4 | 842 |
| Лицензионная площадь, кв.м | 504 | 145 |  |  |  |  | 176 |  | 825 |
| Нехватка/избыток мест | 106 | 21 | -74 | -89 | -49 | -3 | 74 | -4 | -17 |
| Обеспеченность, % | 126,54 | 117,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,21 | 0,00 |  |
| Необходимость строительства спортзала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1222 | 374 | 217 | 265 | 146 | 12 | 303 | 19 | 2557 |
| Нормативная площадь (350 кв.м на 1тыс.чел) | 428 | 131 | 76 | 93 | 51 | 4 | 106 | 7 | 895 |
| Лицензионная площадь, кв.м | 504 | 145 |  |  |  |  | 176 |  | 825 |
| Нехватка/избыток мест | 76 | 14 | -76 | -93 | -51 | -4 | 70 | -7 | -70 |
| Обеспеченность, % | 117,84 | 110,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,18 | 0,00 |  |

Возводимый в Турунтаево спортивно-досуговый комплекс предполагается отапливать за счет расширения существующих мощностей расположенной в селе котельной.

Таблица 1.4.3 –  Учреждения культуры клубного типа

|  | с. Турунтаево | с. Новоархангель-ское | д. Спасо-Яйское | д. Подломск | д.Перов-ка | д. Горьков-ка | д. Халдее-во | д. Суетилов-ка | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 994 | 353 | 216 | 246 | 131 | 10 | 284 | 1 | 2235 |
| Нормативное кол-во зрит. мест (150 на 1тыс.чел) | 149 | 53 | 32 | 37 | 20 | 2 | 43 | 0 | 335 |
| Лицензионная емкость объектов, зрит. мест | 50 | 270 |  |  |  |  |  |  | 320 |
| Нехватка/избыток мест | -99 | 217 | -32 | -37 | -20 | -2 | -43 | 0 | -15 |
| Обеспеченность, % | 33,53 | 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1028 | 344 | 206 | 245 | 134 | 10 | 282 | 1 | 2250 |
| Нормативное кол-во зрит. мест (150 на 1тыс.чел) | 154 | 52 | 31 | 37 | 20 | 2 | 42 | 0 | 338 |
| Лицензионная емкость объектов, зрит. мест | 50 | 270 |  |  |  |  |  |  | 320 |
| Нехватка/избыток мест | -104 | 218 | -31 | -37 | -20 | -2 | -42 | 0 | -18 |
| Обеспеченность, % | 32,43 | 523,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1054 | 332 | 203 | 243 | 132 | 4 | 281 | 1 | 2250 |
| Нормативное кол-во зрит. мест (150 на 1тыс.чел) | 158 | 50 | 30 | 36 | 20 | 1 | 42 | 0 | 338 |
| Лицензионная емкость объектов, зрит. мест | 50 | 270 |  |  |  |  |  |  | 320 |
| Нехватка/избыток мест | -108 | 220 | -30 | -36 | -20 | -1 | -42 | 0 | -18 |
| Обеспеченность, % | 31,63 | 542,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1071 | 336 | 204 | 245 | 133 | 5 | 283 | 3 | 2281 |
| Нормативное кол-во зрит. мест (150 на 1тыс.чел) | 161 | 50 | 31 | 37 | 20 | 1 | 42 | 0 | 342 |
| Лицензионная емкость объектов, зрит. мест | 50 | 270 |  |  |  |  |  |  | 320 |
| Нехватка/избыток мест | -111 | 220 | -31 | -37 | -20 | -1 | -42 | 0 | -22 |
| Обеспеченность, % | 31,13 | 535,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1088 | 340 | 206 | 247 | 135 | 6 | 285 | 5 | 2312 |
| Нормативное кол-во зрит. мест (150 на 1тыс.чел) | 163 | 51 | 31 | 37 | 20 | 1 | 43 | 1 | 347 |
| Лицензионная емкость объектов, зрит. мест | 50 | 270 |  |  |  |  |  |  | 320 |
| Нехватка/избыток мест | -113 | 219 | -31 | -37 | -20 | -1 | -43 | -1 | -27 |
| Обеспеченность, % | 30,65 | 528,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1104 | 345 | 207 | 250 | 136 | 7 | 288 | 7 | 2344 |
| Нормативное кол-во зрит. мест (150 на 1тыс.чел) | 166 | 52 | 31 | 37 | 20 | 1 | 43 | 1 | 352 |
| Лицензионная емкость объектов, зрит. мест | 50 | 270 |  |  |  |  |  |  | 320 |
| Нехватка/избыток мест | -116 | 218 | -31 | -37 | -20 | -1 | -43 | -1 | -32 |
| Обеспеченность, % | 30,18 | 522,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1121 | 349 | 209 | 252 | 138 | 8 | 290 | 9 | 2375 |
| Нормативное кол-во зрит. мест (150 на 1тыс.чел) | 168 | 52 | 31 | 38 | 21 | 1 | 43 | 1 | 356 |
| Лицензионная емкость объектов, зрит. мест | 50 | 270 |  |  |  |  |  |  | 320 |
| Нехватка/избыток мест | -118 | 218 | -31 | -38 | -21 | -1 | -43 | -1 | -36 |
| Обеспеченность, % | 29,73 | 516,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1138 | 353 | 210 | 254 | 139 | 9 | 292 | 11 | 2406 |
| Нормативное кол-во зрит. мест (150 на 1тыс.чел) | 171 | 53 | 32 | 38 | 21 | 1 | 44 | 2 | 361 |
| Лицензионная емкость объектов, зрит. мест | 50 | 270 |  |  |  |  |  |  | 320 |
| Нехватка/избыток мест | -121 | 217 | -32 | -38 | -21 | -1 | -44 | -2 | -41 |
| Обеспеченность, % | 29,29 | 509,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население, чел. | 1222 | 374 | 217 | 265 | 146 | 12 | 303 | 19 | 2557 |
| Нормативное кол-во зрит. мест (150 на 1тыс.чел) | 183 | 56 | 33 | 40 | 22 | 2 | 45 | 3 | 384 |
| Лицензионная емкость объектов, зрит. мест | 50 | 270 |  |  |  |  |  |  | 320 |
| Нехватка/избыток мест | -133 | 214 | -33 | -40 | -22 | -2 | -45 | -3 | -64 |
| Обеспеченность, % | 27,28 | 481,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Генпланом предусмотрено строительство  спортивно-досугового комплекса (170 мест) в с. Турунтаево, однако, данное строительство не входит в расчетный период разрабатываемой Схемы теплоснабжения.

1.5 Прогноз изменения доходов населения

К факторам, формирующим доходы населения, можно отнести сложившиеся как на территории сельского поселения, так и Томского района в целом, негативные и позитивные условия.

Так, к положительным экономическим условиям относятся:

- устойчивые темпы роста объемов производства сельскохозяйственной и промышленной продукции;

- эффективное развитие сельского хозяйства, оптимальное сочетание крупных, средних и малых предприятий;

- высокий экономический потенциал бюджетообразующих предприятий, высокая производительность по сравнению с другими районами;

- результативная работа предприятий ЖКХ, служб социальной защиты;

- успешная реализация национальных региональных и муниципальных проектов и программ;

- заинтересованность органов МСУ в формировании благоприятного и инвестиционного климата;

- возрастание потребительской активности населения, положительная динамика роста его доходов.

Тогда как отрицательными факторами являются:

- высокая дотационность бюджетов района и сельских поселений;

- территориальные диспропорции в экономическом развитии;

- низкий уровень доходности сельскохозяйственных и промышленных предприятий;

- высокий уровень физического износа и морального старения производственных фондов предприятий, отсутствие плановой политики по их реновации и модернизации;

- неполная загрузка производственных мощностей, медленные темпы реконструкции производства, ограниченность инвестиционных ресурсов;

- низкая конкурентоспособность ряда предприятий, их продукции с высокой степенью переработки и качества;

- наличие признаков слабого менеджмента по управлению производством, финансами и рисками в рыночных условиях;

- относительно высокие риски для предпринимательской деятельности;

- снижение уровня социальных условий жизни сельского населения из-за усиления отрицательных факторов в кризисный период;

- недостаточно эффективное управление развитием территорий муниципального образования;

- стабильно напряженная криминальная обстановка;

- крайне низкая степень благоустройства населенных пунктов (зоны отдыха, парки, тротуары, озеленение и т.д.).

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по Томской области: статистике прироста населения, данным по доле трудоспособного и получающего пенсии населения, информации по среднему заработку и среднему размеру пенсии была определена динамика изменения среднедушевого дохода населения, по формуле:

Показатели рассчитывались исходя из предположения, что динамика изменения показателей будет сохраняться на протяжении всего расчетного срока. Информация приведена в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 – Динамика изменения доходов населения

| Название критерия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 2250 | 2281 | 2312 | 2344 | 2375 | 2406 | 2557 |
| Трудоспособное население, чел. | 1418 | 1437 | 1457 | 1477 | 1496 | 1516 | 1611 |
| Численность населения, получающих пенсии, чел. | 450 | 456 | 462 | 469 | 475 | 481 | 511 |
| Средняя заработная плата, руб. | 19851 | 21241 | 22727 | 24318 | 26021 | 27842 | 39050 |
| Средний размер пенсий, руб. | 10318 | 11040 | 11813 | 12640 | 13525 | 14472 | 20297 |
| Среднедушевой доход, руб./чел. | 14570 | 15590 | 16681 | 17849 | 19098 | 20435 | 28661 |

Динамика изменения средней заработной платы, средней пенсии и среднедушевого дохода изменяются со скоростью выше и среднегодового уровня инфляции, и выше максимально допустимого индекса роста тарифов, что свидетельствует о растущем благосостоянии населения и хороших перспективах его развития.

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Перспективное потребление коммунальных ресурсов  приведено в таблице 2.1 с разбивкой по годам и видам коммунальных ресурсов. Разбивка населения между ИЖС и МКД производилась пропорционально жилой площади соответствующих зданий. Потребление всех ресурсов определялось согласно общепринятых нормативов потребления соответствующего ресурса: для электроэнергии – 2170 кВт ч/ чел; для газа – 300 нм3/чел; для тепла – 0,0194 Гкал/м2 чел для ИЖС и 0,0155 Гкал/м2 чел для МКД; для образования ТБО – 1,2 м3/чел; для водоснабжения и водоотведения значения взяты согласно ПЗ «Схема водоснабжения и водоотведения Турунтаевского сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 до 2029 года».

Таблица 2.1 – Перспективное потребление коммунальных ресурсов

| Ресурс | Тип потребителя | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| Население, чел | ИЖС | 2250 | 2281 | 2312 | 2344 | 2375 | 2406 | 2557 |
|  | МКД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эл. энергия, млн. кВтч | ИЖС | 4,88 | 4,95 | 5,02 | 5,09 | 5,15 | 5,22 | 5,55 |
|  | общ. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газ, тыс. нм3 | ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | общ. здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепло, Гкал | ИЖС | 213,36 | 426,72 | 640,08 | 853,44 | 1066,8 | 1280,16 | 2976,45 |
|  | общ. здания | 1409,2 | 1409,2 | 1409,2 | 1409,2 | 1452,78 | 1997,53 | 1997,53 |
|  | промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТБО, м3 | ИЖС | 2700 | 2737,3 | 2774,6 | 2812,7 | 2850 | 2887,3 | 3068,6 |
| Водоснабжение, тыс. м3 | ИЖС | 35,92 | 43,49 | 50,90 | 57,92 | 64,93 | 68,81 | 69,95 |
| Водоотведение, тыс. м3 | ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1 Система электроснабжения

Электроснабжение Турунтаевского сельского поселения осуществляется от Томской  энергосистемы.

Крупные системные электрогенерационные источники и электрогенерирующие установки, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии, на территории поселения отсутствуют.

На территории Турунтаевского сельского поселения располагаются:

Таблица 3.1.1 – Характеристики электроподстанций

| Наименование электроподстанции | Номинальные напряжения, кВ | Мощность установленных трансформаторов, МВА |  | Тип трансформатора | Свободная мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | единичная |  |  |
| Турунтаево | 110/35/10 | 45 | 25,0 20,0 | ТДТН-25 000/110/35/10 ТДТНГ-20 000/110/35/10 | 16,187 |
| Новоархангельская | 35/10 | 13,2 | 3,2 10,0 | ТМ-3 200/35/10 ТДНС-10 000/35/10 | 2,582 |

По территории поселения проходят следующие линии электропередач:

  - ВЛ 110 кВ «Малиновка - Турунтаево» с отпайками на ПС «Семилужки» (дисп.№№ С-75, С-76);

  - ВЛ 35 кВ «Турунтаево - Мазалово» (дисп.№№ 3590, 3591);

  - ВЛ 35 кВ «Турунтаево - Заря» (дисп.№ 3540);

  - ВЛ 35 кВ «Турунтаево – Н-Архангельская» (дисп.№ 3539);

  - ВЛ 35 кВ «Малиновка - Н-Архангельская» (дисп.№ 3538).

Распределение электроэнергии потребителям Турунтаевского поселения осуществляется по фидерам 10/0,4 кВ.

Общий износ электросетей превышает 60%, на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования трансформаторных подстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Максимальная электрическая нагрузка сельского поселения составляет около 5 МВт. Фактический расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 1063,23 кВт∙ч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – 0,316 кВт/чел.

Таблица 3.1.2 – Структура электропотребления (2013 г.)

| Население | Категория, приравненная к населению | С/х предприятия | Бюджетные организации | Промышленность | Прочие | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. кВт ч |  |  |  |  |  |  |
| 2 392,28 | 7,98 | 741,15 | 215,47 | 974,54 | 833,47 | 5 164,88 |

Рис. 3.1.1 – Структура электропотребления Турунтаевского сельского поселения, тыс. кВт∙ч

Основным электропотребителем в сельском поселении является население. Этим определяется прогнозирование потребления электроэнергии на проектный период.

3.2 Система теплоснабжения

Система теплоснабжения Турунтаевского сельского поселения представлена централизованным теплоснабжения и индивидуальными источниками теплоснабжения. Структура системы показана на рис. 3.2.1.

Рис. 3.2.1 Функциональная структура системы теплоснабжения МО «Турунтаевского сельское поселение» Томского района Томской области

На территории поселения расположено три котельные (в с. Турунтаевское, с. Новоархангельское и д. Халдеево). Котельные и тепловые сети в с. Турунтаевсоке и с. Новоархангельское находятся в аренде МУП «Турунтаево-Партнер», котельная в с. Халдеево находится в ведомстве Управления образования Администрации Томского района.

В зоне действия котельных находятся жилые строения (представлены индивидуальными жилыми домами) и административно-деловые строения (школы, больницы, детские сады).

Основное оборудование котельной включает водогрейные котлы, вспомогательное оборудование – насосы контурный, подпиточый и сетевой, а также дымосос, дутьевой вентилятор, транспортеры топлива и др.

Параметры тепловой мощности основного оборудования котельных Турунтаевского сельского поселения приведены в таблице 3.2.1.

Суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 1,843 Гкал/ч.

Теплопроизводительность котлоагрегата типа КВЖ-0,2 составляет 0,2 МВт, водяной объем котла составляет 0,3 м3, площадь поверхности нагрева 13,4 м2. Давление воды 6 кгс/см2, максимальная температурна на выходе котла 115 °С. В качестве топлива используется уголь, паспортный КПД котла – 84 %.

Таблица 3.2.1 – Параметры тепловой мощности основного оборудования котельной Турунтаевского сельского поселения

| Наименование оборудования | Марка оборудования | КПД котла, % | Количество агрегатов | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Турунтаево | КВЖ-0,2 | 84 | 3 | 0,172 |
|  | КВЖ-0,15 | 84 | 1 | 0,129 |
| Итого установленная мощность котельной |  |  |  | 0,645 |
| Котельная с. Новоархангельское | НР-18 | 56 | 2 | 0,470 |
| Итого установленная мощность котельной |  |  |  | 0,940 |
| Котельная д. Халдево | КВЖ-0,15 | 84 | 2 | 0,129 |
| Итого установленная тепловая мощность котельной |  |  |  | 0,258 |

Теплопроизводительность котлоагрегата типа КВЖ-0,15 составляет 0,15 МВт, водяной объем котла составляет 0,22 м3, площадь поверхности нагрева 9,56 м2. Давление воды 6 кгс/см2, максимальная температурна на выходе котла 115 °С. В качестве топлива используется уголь, паспортный КПД котла – 84 %.

Теплопроизводительность котлоагрегата НР-18 составляет 0,47 МВт/ч (0,4 Гкал/ч). Водяной объем котла составляет 0,485 м3, площадь поверхности нагрева 21 м2. Давление воды 0,7 МПа, максимальная температурна на выходе котла 100 °С. В качестве топлива используется уголь, паспортный КПД котла – 56%.

Параметры располагаемой тепловой мощности котельной приведены в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 – Параметры располагаемой тепловой мощности

| Расположение котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Турунтаево | 0,645 | 0,000 | 0,645 |
| Котельная с. Новоархангельское | 0,400 | 0,000 | 0,940 |
| Котельная д. Халдево | 0,258 | 0,000 | 0,258 |

Ограничения тепловой мощности основного оборудования котельной отсутствуют.

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и сроках капитального ремонта основного оборудования котельной приведены в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3 – Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте оборудования

| Котельная | Наименование оборудования | Год изготовления оборудования | Год монтажа оборудования | Дата последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Турунтаево | КВЖ-0,2 | 2004 | 2004 | Не проводился |
|  | КВЖ-0,15 | 2004 | 2004 | Не проводился |
| Котельная с. Новоархангельское | НР-18 | 1982 | 1982 | Не проводился |
| Котельная д. Халдево | КВЖ-0,15 | 1992 | 1992 | Не проводился |

Из таблицы 3.2.3 следует, что наиболее устаревшее основное оборудоване установлено на котельной д. Хадеево, наиболее современное – на котельной в с. Турунтаево.

Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей, находящихся в зоне деятельности котельной с. Турунтаево, составляет 0,2399 Гкал/ч. Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей, находящихся в зоне деятельности котельной с. Новоархангельское, составляет 0,1567 Гкал/ч. Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей, находящихся в зоне деятельности котельной д. Халдеево, составляет 0,1262 Гкал/ч.

Учет тепловой энергии, отпущенной от источника тепловой энергии потребителям, не предусмотрен, приборы учета отсутствуют.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 740 м в двухтрубном исполнении, прокладка надземная. Котельная с. Халдеево находится в непосредственной близости от школы, тепловых сетей нет. Параметры тепловых сетей приведены в таблице 3.2.4.

Таблица 3.2.4 – Параметры тепловых сетей котельной

| Расположение котельной | Диаметр, мм | Протяженность | Прокладка | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Турунтаево | 110 | 560 | Надземная | Стекловата с фольгированным покрытием, лист оцинкованный |
| Котельная с. Новоархангельское | 57 | 30 | Надземная | Нет |
|  | 180 | 150 | Надземная | Нет |

Центральные тепловые пункты и насосные станции в зоне деятельности котельной отсутствуют. К основным проблемам системы теплоснабжения Турунтаевского СП можно отнести следующее:

- износ тепловых сетей;

- отсутствие приборов учета на источниках тепловой энергии;

- моральный и физический износ оборудования части котельных и тепловых сетей;

- недостаток средств измерения и регулирования;

- отсутствие изоляции тепловых сетей на котельной с.Новоархангельское.

3.3 Система водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных источников. Централизованные системы водоснабжения имеются на территории с. Турунтаево, д. Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д. Перовка. В указанных населенных пунктах ведется добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения сельскохозяйственных объектов, предприятий и учреждений. В остальных населенных пунктах (д. Спасо-Яйское, д. Горьковка и д. Суетиловка) водоснабжение потребителей децентрализованное: используются индивидуальные скважины. Структура системы водоснабжения Турунтаевского СП показана на рис. 3.3.1.

Рис. 3.3.1 Структура системы водоснабжения Турунтаевского СП

Централизованные системы водоснабжения присутствуют в с. Турунтаево, д. Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское и д. Перовка. Обслуживание систем централизованного водоснабжения и водоотведения на правах аренды осуществляет муниципальное унитарное предприятие «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (далее – МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»). Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Турунтаевского СП составляет 27,774 км. На территории Турунтаевского сельского поселения расположено одно месторождение подземных вод, имеющие утвержденные запасы – в с. Турунтаево. Утвержденные запасы составляют 5,85 тыс. м3/сут. Месторождение эксплуатируется водозабором из 5 скважин для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Турунтаево. Прочие водозаборы работают на неутвержденных запасах подземных вод. Характеристики водозаборных сооружений по населенным пунктам приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Характеристика водоразборных сооружений

| № | Наименование показателя | с.Турунтаево | д.Подломск | д. Халдеево | с.Новоархан-гельское | д.Перовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество скважин | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | № скважины | № 25/78 | № 57/78 | № 53 | б/н | б/н |
|  |  | № 25/63 | б/н | № 22 | б/н | б/н |
|  |  | № 34/78 |  |  |  |  |
|  |  | № 11/254 |  |  |  |  |
|  |  | № 140 |  |  |  |  |
| 3 | Год ввода | 1978 | 1978 | 1968 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 1963 | Нет данных | 1971 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 1978 |  |  |  |  |
|  |  | 1983 |  |  |  |  |
|  |  | 1988 |  |  |  |  |
| 4 | Дебит скважины по паспорту, м3/час | 15 | 3,6 | 3,5 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 15 | Нет данных | 9 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 11,9 |  |  |  |  |
| 5 | Глубина скважин, м | 203 | 35 | 83 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 140 | Нет данных | 103 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 131 |  |  |  |  |
|  |  | Нет данных |  |  |  |  |
|  |  | Нет данных |  |  |  |  |
| 7 | Количество водонапорных башен | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Объем башни, м3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Исполнение башни | Башня Рожновского |  |  |  |  |

В с. Турунтаево расположены 5 артезианских скважин, в том числе 4 рабочие. Водопроводные сети закольцованы, включают в себя чугунные, металлические и пластиковые трубопроводы. Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения с. Турунтаево включает в себя потребителей, расположенных на ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Новая, ул. Радищева.

В д. Подломск расположены 2 артезианские скважины, 1 рабочая. На скважине установлен насос типаЭЦВ 6-10-140.  Водопроводные сети не закольцованы, включают в себя трубопроводы диаметром 100 мм общей протяженностью 6590 м. Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения д. Подломск включает в себя потребителей, расположенных на ул. Молодежная и ул. Восточная.

В д. Халдеево расположены 2 артезианские скважины. На скважинах установлены насосы типа ЭЦВ 6-10-80 и ЭЦВ 6-10-140. Водопроводные сети имеют слабую закольцованность, включают в себя трубопроводы диаметром 89 мм, 100 мм, 150 мм общей протяженностью 5870 м. Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения д. Халдеево охватывает потребителей, расположенных на ул. Молодежная, ул. Иркутская, ул. Лесная, ул. Пролетраская.

В с. Новоархангельское расположены 2 артезианские скважины, одна рабочая. На скважине установлен насос типа ЭЦВ 6-10-80. Водопроводные сети имеют слабую закольцованность. Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения с. Новоархангельское охватывает потребителей, расположенных на ул. Советская, ул. Озерная, ул. Строительная, пер. Алтайский.

В д. Перовка расположены 2 артезианские скважины, одна рабочая. На скважине установлен насос типа ЭЦВ 6-10-80. Водопроводные сети не закольцованы. Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения с. Новоархангельское охватывает потребителей, расположенных на ул. Мира, ул. Школьная, ул. Лесная.

Водоснабжение д. Спасо-Яйское осуществляется от одной скважины, на скважине установлены насосы типа ЭЦВ 6-10-80.

К основным проблемам системы водоснабжения Турунтаевского СП можно отнести следующее:

  - низкое качество питьевой воды;

  - отсутствие станции водоочистки (водоподготовки);

  - отсутствие централизованной системы водоснабжения в д.Спасо-Яйское;

  - отсутствие приборов учета водоресурсов у потребителей;

  - высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей.

3.4 Система водоотведения

На территории поселков централизованная система водоотведения бытовых сточных вод отсутствует.

Нецентрализованная система водоотведения используется, когда инженерные сооружения по отводу вод предусмотрены для одного многоквартирного или частного дома. Нецентрализованное водоотведение допускается при обосновании его целесообразности в соответствующих природных условиях. Водоотведение в сельских и других малых населенных пунктах решается органами местного самоуправления или отдельными водопользователями, исходя из природных и хозяйственных условий в соответствии с санитарными и природоохранными нормами.

Водоотведение населенных пунктов поселения осуществляется на выгреба с последующей вывозкой на сельские свалки, расположенные возле населенных пунктов.

Вывоз осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, по разовым заявкам.

Основные проблемы системы водоотведения:

  - отсутствие централизованных систем водоотведения;

  - отсутствие канализационных очистных сооружений.

3.5 Система сбора и утилизации ТБО

В настоящее время в Томском районе отсутствует генеральная схема очистки территории населенных пунктов от отходов производства и потребления. В тоже время в каждом сельском поселении существуют правила обращения с твердыми бытовыми отходами в соответствии с которыми производится сбор и транспортировка отходов жилищ в населенных пунктах. Так же рассматриваются возможности разработки концепции по обращению с  отходами производства и потребления на территории Томского района.

На территории Томского района фактически эксплуатируется порядка 20 санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов, но    сложившаяся ситуация в Томском районе не позволяет говорить о соответствии их требованиям действующего законодательства.  На сегодняшний день практически отменен «Порядок обустройства санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов (ТБО) для населенных пунктов с численностью до трех тысяч человек» утвержденный постановлением Главы Администрации (Губернатора) области от 16.06.1999 N 227, ужесточены требования по размещению и эксплуатации объектов размещения ТБО в 30 км зоне аэропорта.

В муниципальном образовании не представляется возможным обеспечить каждый населенный пункт объектом для размещения отходов, в данном случае можно говорить об объектах размещения ТБО предназначенных для обслуживания определенной территории с несколькими населенными пунктами. В Томском районе рассматривается вопрос о проведении изысканий для проектирования и строительства 4 полигонов ТБО в  районе населенных пунктов: 1. д. Наумовка, 2.д.Сурово-Сухоречье, 3. д.Новорождественка-Мазалово и 4. д.Межениновка- Овражное.

В Томском районе по состоянию на 01.01.2014 г. 11 предприятий,  осуществляют  сбор, вывоз и размещение  твердых бытовых  отходов в сельских населенных  пунктах. Также по имеющейся информации 18 предприятий имеют лицензии на обращение с отходами зарегистрированных в реестре Росприроднадзора по Томской области

На территории Томского района зарегистрировано более тысячи юридических лиц, частных предпринимателей и крестянско фермерских хозяйств основные направления деятельности сельское хозяйство, лесопереработка, торговля, ЖКХ, промышленность. Группы отходов – отходы с/х производства, отходы лесозаготовки, отходы лесопеработки, упаковочная тара,  отходы образующиеся при обслуживании автотранспорта, отходы металлообработки, строительные отходы. Обращаем внимание, что информацию об образовании отходов и их использование предприятия муниципальным образованиям не предоставляют.

Все отходы от населенных пунктов поселения вывозятся на санкционированные объекты размещения отходов, которые находится в д.Халдеево, д.Подломск, с.Турунтаево, д.Спасо-Яйское, д.Перовка, с.Ново-Архангельское.

Таблица 3.5.1 – Характеристики имеющихся свалок

| Свалка | Год ввода в эксплуатацию | Площадь, га | Расстояние*, км |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Ново-Архангельское | 2002 | 0,5 | 0,5 |
| д. Перовка | 2002 | 0,5 | 0,5 |
| д. Подломск | 2002 | 0,5 | 0,5 |
| с. Турунтаево | 2002 | 0,2 | 1,0 |
| д. Халдеево | 2002 | 0,5 | 0,5 |

*расстояние указано до ближайшего населенного пункта

Санкционированные свалки не имеют: проекта на строительство; положительного заключения государственной экспертизы; наблюдательных скважин. Санкционированные свалки не соответствуют требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Переработка промышленных и бытовых отходов в поселении не производится. Ртутьсодержащие отходы (приборы, термометры и пр.) утилизируются по договору на спецполигоне г. Томска.

Сбор, временное хранение, удаление отходов лечебно-профилактических учреждений осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

На территории Турунтаевского сельского поселения периодически возникают несанкционированные свалки. Согласно Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР заполнена таблица 3.5.2.

Таблица 3.5.2 – Нормы накопления ТБО для населения, объектов общественного назначения и торговых предприятий МО «Турунтаевское сельское поселение»

| Объект образования отходов | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения |
| --- | --- |
|  | куб. м |
| Жилой фонд /благоустроенный/ (на 1 человека) | 1,07 |
| Жилой фонд /неблагоустроенный/ (на 1 человека) | 1,5* |
| Предприятия торговли |  |
| Продовольственными товарами (на 1 м2 торговой площади) | 0,46 |
| Промышленными товарами (на 1 м2 торговой площади) | 0,15 |
| Ларьки, палатки (на 1 м2 торговой площади) | 0,036 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |
| Административные учреждения (на 1 сотрудника) | 0,25 |
| Проектные организации, офисы, конторы (на 1 сотрудника) | – |
| Банки (на 1 сотрудника) | – |
| Отделения связи (на 1 сотрудника) | – |
| Учреждения здравоохранения |  |
| Больницы (на 1койку) | 0,7 |
| Аптеки, аптечные киоски (на 1 м2 площади) | – |
| Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |
| Детский сад (на 1 место) | 0,24 |
| Школа (на 1 учащегося) | 0,12 |
| Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |
| Кинотеатры, театры (на 1 место) | 0,2 |
| Спортивные залы, бассейны (на 1 посещение) | – |
| Предприятия бытового обслуживания |  |
| Бани (на 1 посещение) | – |
| Предприятия общественного питания (на 1 м2 площади) | – |

*для частного сектора принимается 2 м3

На территории Турунтаевского сельского поселения на 01.01.2013 г зарегистрировано 2250 человек в основном жители проживают в частном секторе, частично в благоустроенном жилом фонде, в последнее время возрастает доля благоустроенного индивидуального жилого фонда. Таким образом, если учесть среднюю удельную норму накопления 1,2 м3 (0,3т) отходов в год на человека, то получается, что в Турунтаевском сельском поселении должно образовываться порядка 2700 м3 в год или 810 тонн твердых бытовых отходов. Фактически эта цифра больше, ввиду сезонных колебаний, численность отдыхающих, дачников возрастает в 2-3 раза. В таблице 3.5.3 представлен общий объем ТБО от всех потребителей в Турунтаевском сельском поселении за последние 5 лет. Организация, осуществляющая сбор, вывоз и размещение ТБО – МУП «Турунтаево Партнер».

Таблица 3.5.3 – Общий объем ТБО от всех потребителей, т

| Поселение | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Турунтаевское | 2556 | 3386 | 2064 | 900 | 2764 |

Также необходимо отметить, что дальность транспортировки отходов, с учетом ограничений по безопасности полетов, возросла на 30 – 40 км и доходит до 90-50 км. При этом в существующем законодательстве РФ и субъекте федерации отсутствуют нормы по организации объектов захоронения ТБ отходов в сельских населенных пунктах численностью до 1000 – 3000 человек. Наличие возможности по организации и размещении (получении лимитов на размещение отходов)  таких объектов (до 1000 тонн в год) в непосредственной близости от населенного пункта (1-5 км) позволило бы решить вопросы на большей территории Томского района

3.6 Система газоснабжения

Газоснабжение Турунтаевского сельского поселения осуществляется сжиженным газом. Потребители поселения пользуются привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Томск.

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации

4.1 Электроснабжение

Описание существующей системы коммерческого и технического учета представлено в табл. 4.1.

Таблица 4.1 – Состояние системы учёта (по данным на 2010г.)

|  | Кол. | % |
| --- | --- | --- |
| Потребителей в жилищном фонде | 1128 | 99,9 |
| Объектов бюджетной сферы | 10 | 100 |

Анализ учёта показывает, что у потребителей до сих пор применяются устаревшие электросчётчики индукционного типа (например, СА4у-и672, СО-и445), имеющими недостатки: отсутствие дистанционного автоматического снятия показаний, однотарифность, погрешность учёта, плохую защита от краж электроэнергии, а также низкую функциональность. Необходимо планово заменять устаревшие счётчики электронными многотарифными, с возможностью диспетчеризации, что позволит мотивировать потребителей равномерно распределять нагрузку по времени суток.

4.2 Теплоснабжение

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Учет тепловой энергии, отпущенной от источника тепловой энергии потребителям, не предусмотрен, приборы учета отсутствуют.

4.3 Водоснабжение

Данные об установленных приборах учета холодной воды, приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Данные об установленных приборах учета холодной воды

| Тип жилого помещения | Общее количество помещений, подключенных к услугам | Количество квартир, оснащенных приборами учета |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | 591 | 580 |
| Частные дома | 543 | 372 |

Из табл. 4.3 видно, что степень оснащения приборами учета холодной воды многоквартирных домов составляет 98,13 %, частных домов – 68,5 %.

4.4 Водоотведение

На территории Турунтаевского СП здания, строения и сооружения не оборудованы приборами учета сточных вод.

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Турунтаевского СП применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения.

Целевые показатели реализации Программы по каждому виду ресурса приведены в пп. 5.1-5.4.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

5.1 Системы электроснабжения

Эффективность работы системы электроснабжения Турунтаевского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 5.1).

Таблица 5.1 – Целевые показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 3,43 | 3,26 | 3,10 | 2,95 | 2,80 | 2,66 | 1,98 |
| Средний объем потребления ЭЭ в жилищном секторе | кВтч/чел в мес. | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Доля оснащенности обязательными общедомовыми ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - коммунальная инфраструктура | % | 87 | 88 | 92 | 94 | 95 | 96 | 100 |

5.2 Системы теплоснабжения

Эффективность работы системы теплоснабжения Турунтаевского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 5.2).

Таблица 5.2 – Целевые показатели системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спрос на коммунальный ресурс | % | 13,1 | 23,24 | 31,23 | 37,72 | 42,34 | 39,06 | 59,84 |
| Доступность коммунального ресурса относительного среднего дохода | % | 12,00 | 11,45 | 10,92 | 10,42 | 9,94 | 9,49 | 7,50 |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 | 1,843 |
| Фактическая мощность | Гкал/ч | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
| Выработка ТЭ | тыс. Гкал | 1,796 | 1,653 | 1,653 | 1,653 | 1,697 | 1,697 | 1,697 |
| Потери в сетях | % | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| Расход ТЭ на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 |
| Протяженность сетей | км | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 | 0,740 |
| Ветхие аварийные сети | км | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей | инц./км | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество котельных | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество котельных, имеющих резервный источник | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Доля оснащенности обязательных общедомовых ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | % | нет данных |  |  |  |  |  |  |
| - коммунальная инфраструктура | % | 81 | 81 | 85 | 87 | 90 | 93 | 100 |
| Средний объем потребления ТЭ в жилищном секторе | Гкал/м2 в мес. ИЖС | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 |
|  | МКД | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 |

5.3 Системы водоснабжения

Эффективность работы системы водоснабжения Турунтаевского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 5.3).

Таблица 5.3 – Целевые показатели системы водоснабжения

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2024 | 2029 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | % | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 2.4. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./1 км | 10 | 7 | 6 | 3 |
| 3.2. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 80 | 60 | 30 | 10 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Потери воды при транспортировке | % | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 4.2. | Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов) | % | 75 | 80 | 90 | 98 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии | кВт/час/м3 | 6,05 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |

5.4 Системы водоотведения

Эффективность работы системы водоотведения Турунтаевского сельского поселения характеризуют следующие показатели (таблица 5.4).

Таблица 5.4 – Целевые показатели системы водоотведения

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2024 | 2029 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля населения, проживающего в жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | Ед./100 км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии | кВт/час/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Обеспеченность системы водоотведения технологическими приборами учета, оснащенными системой дистанционной передачи данных | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения

Прогнозом развития в период до 2024 года предусмотрено:

- индустриальное развитие территории поселения - развитие производственной отрасли, сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности;

- развитие объектов рекреационного назначения;

- увеличение численности населения МО.

Предварительная оценка перспективной электрической нагрузки МО «Турунтаевское сельское поселение» на рассматриваемый проектный период 2012-2024 гг. произведена на основе численности населения и прогноза строительства жилого и социального фонда, а также  развития объектов промышленности и сельского хозяйства на территории поселения, принятых настоящим проектом.

Оценка расчётной электрической нагрузки производилась по показателям удельных нагрузок, приведённых: в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», «Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети» (утверждены приказом № 213 Минтопэнерго России 29.06.99).

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2024 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300, со стационарными электроплитами, соответственно, 2750 кВтч/чел в год и 5500 часов. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел, для населенных пунктов со стационарными электроплитами – 0,5 кВт/чел.

Расчёт увеличения электрической нагрузки и электропотребления жилищно-коммунального сектора проводился по нормативным показателям строительства и по укрупненным показателям численности населения с учетом того, что новое жилье будет использовать плиты на природном газе (при использовании стационарных электроплит эти параметры увеличатся). Для дальнейших расчётов более точной является оценка максимальной расчётной нагрузки по нормативным показателям строительства, а электропотребление - по укрупненным показателям численности населения.

Расчёты сведены в таблицы 6.1 и 6.2.

Таблица 6.1 – Расчёт увеличения электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения по нормативным показателям строительства

| Населенный пункт |  | с. Турунтаево | с. Новоархан-гельское | д. Спасо-Яйское | д. Подломск | д. Перовка | д. Халдеево | Итого | Увеличение, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип застройки (мкд, инд. дома) |  | инд. и 2х кварт. дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013г | тыс.м2 | 17,60 | 5,20 | 3,20 | 4,80 | 3,00 | 4,10 | 38,70 |  |
| нагрузка | кВт | 323,84 | 95,68 | 58,88 | 88,32 | 55,20 | 75,44 | 712,08 | 0,00 |
| 2014 | тыс.м2 | 0,84 | 0,21 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 1,41 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 15,46 | 3,86 | 1,29 | 2,02 | 1,29 | 2,02 | 25,94 | 25,94 |
| 2015 | тыс.м2 | 0,84 | 0,21 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 1,41 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 15,46 | 3,86 | 1,29 | 2,02 | 1,29 | 2,02 | 25,94 | 51,89 |
| 2016 | тыс.м2 | 0,84 | 0,21 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 1,41 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 15,46 | 3,86 | 1,29 | 2,02 | 1,29 | 2,02 | 25,94 | 77,83 |
| 2017 | тыс.м2 | 0,84 | 0,21 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 1,41 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 15,46 | 3,86 | 1,29 | 2,02 | 1,29 | 2,02 | 25,94 | 103,78 |
| 2018 | тыс.м2 | 0,84 | 0,21 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 1,41 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 15,46 | 3,86 | 1,29 | 2,02 | 1,29 | 2,02 | 25,94 | 129,72 |
| 2019 | тыс.м2 | 0,84 | 0,21 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 1,41 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 15,46 | 3,86 | 1,29 | 2,02 | 1,29 | 2,02 | 25,94 | 155,66 |
| 2024 (сумма за 5 лет) | тыс.м2 | 4,20 | 1,05 | 0,35 | 0,53 | 0,35 | 0,53 | 7,01 |  |
| прирост нагрузки | кВт | 77,28 | 19,32 | 6,44 | 9,75 | 6,44 | 9,75 | 128,98 | 284,65 |

Таблица 6.2 – Расчётная нагрузка жилищно-коммунального сектора МО «Турунтаевское сельское поселение» на проектный период

| Населенный пункт | Население | Годовое электроснабжение | Максимальная электрическая |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нагрузка |
|  | чел. | тыс. кВт∙ч. | кВт |
| с.Турунтаево | 1222 | 2651,74 | 493,856 |
| с.Новоархангельское | 374 | 811,58 | 138,184 |
| д.Спасо-Яйское | 217 | 470,89 | 73,048 |
| д.Подломск | 264,6 | 574,182 | 110,216 |
| д.Перовка | 146 | 316,82 | 69,368 |
| д.Горьковка | 12 | 26,04 | 5,52 |
| д.Халдеево | 302,6 | 656,642 | 97,336 |
| д.Суетиловка | 19 | 41,23 | 9,2 |
| ИТОГО | 2557 | 5549,124 | 996,728 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по Турунтаевскому сельскому поселению в целом на расчетный срок составит 1 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 5,5 млн. кВтч.

Увеличение электрической нагрузки и электропотребления населённых пунктов, входящих в состав МО «Турунтаевское сельское поселение», на рассматриваемый проектный период до 2024 года обусловлено вводом в эксплуатацию новых электропотребителей. Характеристики электропотребления вводимых объектов сведены в таблицы.

Таблица 6.3 – Вводимые общественные  здания, объекты

| Населенные пункты | Объект | Характеристика | Год постройки | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | Спортивные залы общего пользования | 288 кв. м. | 2018 | 10,62 |
|  | Комплексный спортивно-досуговый центр со зрительным залом | 170 мест | 2019 | 78,2 |

Расчётный баланс электрической нагрузки потребителей МО «Турунтаевское сельское поселение» на проектный период до 2024 года приведён в таблице.

Таблица 6.4 – Прирост электрической расчётной нагрузки по годам МО «Турунтаевское сельское поселение», кВт

| Объект | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 (сумма за 5 лет) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прирост нагрузки по годам, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 128,90 | 284,54 |
| Общественные объекты |  |  |  |  | 10,62 | 78,20 |  | 88,82 |
| Всего | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 25,94 | 36,56 | 104,14 | 128,90 | 373,36 |

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по Турунтаевскому сельскому поселению в целом:

Таблица 6.5 – Расчётный баланс электрической нагрузки МО «Турунтаевское сельское поселение» на проектный период

| Потребители | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 1,0 |
| Промышленность* | 4,0 |
| Прочие потребители | 1,0 |
| Итого по Турунтаевскому поселению | 6,0 |
| Суммарно с учётом коэффициентов совмещения максимумов нагрузок К=0,9 | 5,4 |

*Электрическая нагрузка промышленных предприятий может быть изменена в зависимости от характера инвестиционного развития.

Максимальная электрическая нагрузка Турунтаевского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 6 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2024 г. около 18 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения, развитием социальной сферы и промышленности.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы электроснабжения

Покрытие электрических нагрузок Турунтаевского сельского поселения предусматривается от Томской энергосистемы через существующие электроподстанции: ПС 110/35/10 кВ «Турунтаево» и ПС 35/10 кВ «Новоархангельская».

На территории поселения, согласно Схеме перспективного развития электроэнергетики Томской области, будет осуществлено строительство участка ВЛ 110 кВ «ПС Турунтаево – ПС Зырянская».

Генеральным планом предусмотрена реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

При строительстве новой жилой застройки в поселении необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей (с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Халдеево, д. Подломск), и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (2 ТП в с. Турунтаево, 1 ТП в с. Новоархангельское, 1 ТП в д. Спасо-Яйское).

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения приведена в таблице 6.6. Финансирование мероприятий электроснабжения объектов ответственности ТРК, в том числе плановая реконструкция линий передач и подстанций, предполагается за счёт средств ТРК, объектов социальной и бюджетной сферы – за счёт бюджета. Развитие электроснабжения остальных объектов предполагается осуществлять за счёт потребителей.

Таблица 6.6 - Объекты капитального строительства местного значения в области развития инфраструктуры электроснабжения

| Год | Нас. пункт | Объект | Мероприятие | Стоимость оборудования, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | с. Турунтаево | вводимый жилой фонд | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,2 км | 128 |  | 128 |
|  |  |  | Строительство КТП 160/10/0,4 | 240 | 320 | 560 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,25 км | 143 |  | 143 |
|  | Всего за год |  |  |  |  | 831 |
| 2016 | с. Турунтаево | вводимый жилой фонд | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,5 км | 320 |  | 320 |
|  | д.Халдеево | вводимый жилой фонд | Реконструкция (замена на )КТП 400/10/0,4 | 420 | 570 | 990 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,6 км | 384 |  | 384 |
|  | д.Горьковка | вводимый жилой фонд | Реконструкция (замена на ) КТП 160/10/0,4 | 240 | 320 | 560 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,2 км | 128 |  | 128 |
|  | д.Перовка | вводимый жилой фонд | Реконструкция (замена на ) КТП 160/10/0,4 | 240 | 320 | 560 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,4 км | 256 |  | 256 |
|  | Всего за год |  |  |  |  | 3198 |
| 2017 | д.Подломск | вводимый жилой фонд | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,6 км | 384 |  | 384 |
|  | с.Новоархангельское | вводимый жилой фонд | Строительство ВЛ 0,4кВ 1,0 км | 640 |  | 640 |
|  |  |  | Строительство КТП 160/10/0,4 | 240 | 320 | 560 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 10кВ 0,75 км | 428 |  | 428 |
|  | Всего за год |  |  |  |  | 2012 |
| 2018 | с. Турунтаево | Спортзал | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,2 км | 128 |  | 128 |
|  | д.Спасо-Яйское | вводимый жилой фонд | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,5 км | 320 |  | 320 |
|  |  |  | Строительство КТП 160/10/0,4 | 240 | 320 | 560 |
|  | Всего за год |  |  |  |  | 1008 |
| 2019 | с. Турунтаево | досуговый центр, вводимый жилой фонд | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,5 км | 320 |  | 320 |
|  |  |  | Строительство КТП 160/10/0,4 | 240 | 320 | 560 |
|  | д.Перовка | вводимый жилой фонд | Реконструкция (замена на ) КТП 160/10/0,4 | 240 | 320 | 560 |
|  |  |  | Строительство ВЛ 0,4кВ 0,5 км | 320 |  | 320 |
|  | Всего за год |  |  |  |  | 1760 |
|  | Итого |  |  |  |  | 8809 |

Мероприятия по развитию инфраструктуры электроснабжения  регионального значения:

- Строительство участка ВЛ 110 кВ  «ПС Турунтаево – ПС Зырянская».

Ввиду вынужденного характера планируемых инвестиций, прибыль и окупаемость проекта не рассчитывается. Разбивка величин инвестиций по годам представлена в таблице 6.7.

Таблица 6.7 - Оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий по электроснабжению, млн. руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, млн. руб. | Срок | Источник финансирования* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства ЭСО | Средства инвестора | Источник не определен |
| 1 | Строительство КТП 160/10/0,4 | шт. | 4 | 2,240 | 2015, 2017-2029 |  |  |  |  |  | 2,240 |
| 2 | Строительство ВЛ 0,4 и 10кВ | км. | 6,2 | 3,899 | 2015-2019 |  |  |  |  |  | 3,899 |
| 3 | Реконструкция (замена на ) КТП 400/10/0,4 | шт. | 1 | 0,990 | 2016 |  |  |  |  |  | 0,990 |
| 4 | Реконструкция (замена на ) КТП 160/10/0,4 | шт. | 3 | 1,680 | 2016,2019 |  |  |  |  |  | 1,680 |
| 5 | ИТОГО | - | - | 8,809 | - |  |  |  |  |  | 8,809 |

Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения

Согласно результатам обработки исходных данных показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоты (котельных) на 01.01.2014 составляют 0,5228 Гкал/ч, из них нагрузки отопления – 0,5228 Гкал/ч или 100 % от суммарной нагрузки потребителей в зонах действия источников теплоты. Нагрузка горячего водоснабжения – отсутствует.

Прогноз перспективной застройки Турунтаевского СП на период до 2024 г. определялся на основании Генерального плана Турунтаевского СП.

На период до 2019 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения Турунтаевского СП». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2014-2019 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2019 г., в период 2020-2024 гг. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период.

Перспективные тепловые нагрузки на период 2014-2024 гг рассчитывались на основании Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» в соответствии с Приказом № 11 Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 05.06.2013 г. «О внесении изменений в приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 г. № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области».

При расчете значений тепловых нагрузок использовались следующие нормативные документы:

– СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;

– СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003;

– СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

– СНиП 31-05-2003 Общественные здания и сооружения;

– ТСН 23-316-2000 Тепловая защита жилых и общественных зданий.

Значения прироста тепловой нагрузки в Турунтаевском СП приведены в таблице 7.1. Значения прироста потребления тепловой энергии приведены в таблице 7.2.

Соотношение прироста тепловой нагрузки по по единицам территориального деления приведено на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Соотношение прироста тепловой нагрузки по единицам территориального деления

Таблица 7.1 – Прогноз прироста тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | Всего по с. Турунтаево, в т.ч. | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0641 | 0,2520 | 0,2358 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,2358 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,2358 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Новоархангельское | Всего по с. Новоархангельское, в т.ч. | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0589 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0589 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0589 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Спасо-Яйское | Всего по с. Спасо-Яйское, в т.ч. | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Подломск | Всего по д. Подломск, в т.ч. | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Перовка | Всего по д. Перовка, в т.ч. | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Халдеево | Всего по д. Халдеево, в т.ч. | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Суетиловка | Всего по д. Суетиловка, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2358 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2358 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2358 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по Турунтаевскому СП | Всего по Турунтаевскому СП, в т.ч. | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0961 | 0,2840 | 0,6293 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,6293 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,6293 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 7.2 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии, Гкал

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | Всего по с. Турунтаево, в т.ч. | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 170,69 | 671,86 | 635,54 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 635,54 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 635,54 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Новоархангельское | Всего по с. Новоархангельское, в т.ч. | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 158,89 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 158,89 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 158,89 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Спасо-Яйское | Всего по с. Спасо-Яйское, в т.ч. | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Подломск | Всего по д. Подломск, в т.ч. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Перовка | Всего по д. Перовка, в т.ч. | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Халдеево | Всего по д. Халдеево, в т.ч. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Суетиловка | Всего по д. Суетиловка, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,54 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,54 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,54 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Турунтаевскому СП | Всего по Турунтаевскому СП, в т.ч. | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 256,94 | 758,11 | 1696,29 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 1696,29 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 1696,29 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Видно, что большая часть прогнозной тепловой нагрузки приходится на с. Турунтаево и д. Суетиловка. Весь прирост жилых строений представлен индивидуальным жилым фондом. Для теплоснабжения вновь вводимых жилых строений предполагаются индивидуальные источники теплоснабжения (печное отопление).

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии промышленными объектами отсутствует, так как их строительство не планируется на период до 2024 г.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально-значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, так же отсутствует, так как в расчетный период проектирования схемы теплоснабжения Турунтаевского СП ввод социально значимых объектов не планируется.

В настоящее время отсутствуют свободные долгосрочные договоры и договоры по долгосрочным тарифам. Также по состоянию на 01.11.14 по Турунтаевскому СП отсутствуют заявки потребителей, ранее перешедших на собственные источники, на подключение тепловой нагрузки на особых условиях, поэтому и прогноза перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены, в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения не имеется.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В зоне действия котельной с. Новоархангельское планируется строительство блочной газовой котельной установленной мощностью 0,3 МВт.

Согласно данным, предоставленным, ООО «СМП-95» проектируемая котельная представляет собой автоматизированную угольную блочно-модульную или легкосборную котельную без обслуживающего персонала. Установленная мощность котельной 0,258 Гкал/час.

Общий объем необходимых инвестиций в осуществление рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточнику и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счет заемных средств).

Капитальные затраты на реконструкцию включают:

- стоимость оборудования котельной;

- затраты на проектно-изыскательские работы;

- затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;

- непредвиденные расходы.

Стоимость оборудования котельных принимается 23-65%, СМР – 30-63%, прочие затраты 5-14 % (таблица 7.3).

Таблица 7.3 - Инвестиционные затраты при строительстве или реконструкции котельных, %.

| Состав затрат | Поэлементная поставка котлов | Крупные котельные | Блочно-модульные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельные |
| Оборудование | 35 | 23 | 50 |
| Строительно- | 50 | 63 | 30 |
| монтажные и |  |  |  |
| наладочные работы |  |  |  |
| Прочие расходы | 15 | 14 | 5 |

Общий объем инвестиций необходимых для строительства блочно-модульной угольной котельной составляет 6 500 000 рублей.

В эксплуатационные расходы входят оплата труда, материалов и топлива, арендная плата, оплата коммунальных, общих и административных услуг, налоги, а также платежи за иные товары или услуги, необходимые для выпуска продукции проекта. Эксплуатационные расходы имеют место каждый год, начиная с первого дня ввода проекта в эксплуатацию. Эксплуатационные расходы оплачиваются из общих доходов проекта.

При расчете изменения себестоимости в расчете на 1 Гкал учтены изменения основных статей затрат, которые произойдут в  результате реконструкции котельной.

Эксплуатационные расходы котельной до проведения реконструкции приведены в таблице 7.4. Эксплуатационные расходы проектируемой котельной приведены в таблице 7.5. Изменением расходов на электроэнергию, воду, вспомогательные материалы,  услуги а также транспортных расходов, общехозяйственных расходов, расходов по охране труда, платы ПДВ, затрат на обучение можно пренебречь в связи с тем, что их изменение в результате реконструкции будет незначительным.

Таблица 7.4 – Эксплуатационные расходы существующей котельной с. Новоархангельское

| Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена, руб/ед. | Затраты, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | На 1 Гкал |
| Топливо (каменный уголь марки ДР) | т | 174 | 2 452 | 426 648 | 939,32 |
| Фонд оплаты труда | чел | 4 | 188 181,13 | 752 724,52 | 1 657,22 |
| Итого |  |  |  | 1 179 372,52 | 2 596,54 |

Таблица 7.5 – Эксплуатационные расходы проектируемой котельной с. Новоархангельское

| Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена, руб/ед. | Затраты, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | На 1 Гкал |
| Топливо (каменный уголь марки ДО) | т | 109 | 3 112 | 339 208 | 746,81 |
| Фонд оплаты труда | чел | 1 | 188 181,13 | 188 181,13 | 414,3 |
| Итого |  |  |  | 527 389,13 | 1 161,11 |

Изменением расходов на электроэнергию, воду, вспомогательные материалы,  услуги а также транспортных расходов, общехозяйственных расходов, расходов по охране труда, платы ПДВ, затрат на обучение можно пренебречь в связи с тем, что их изменение в результате реконструкции будет незначительным.

Таким образом, в результате реконструкции ожидается значительное сокращение затрат по основным составляющим.

После реконструкции прогнозируется снижение себестоимости производства тепловой энергии а 1 435,43 руб/ Гкал

Общий объем инвестиций необходимых для строительства блочно-модульной угольной котельной составляет 6 500 000 рублей.

В рамках данного проекта финансирование мероприятий по реконструкции котельной предполагается полностью за счет заемных средств.

Возврат заемных средств планируется осуществлять полностью за счет выручки от реализации теплоснабжающей организации.

Срок погашения обязательств – 60 месяцев (5 лет).

Ежемесячный платеж по кредиту составит 150 166,5 руб. Размер данного платежа рассчитан исходя из процентной ставки в 14% годовых, при погашении обязательств равными долями (аннуитетный платеж).

Годовой платеж составит 1 801 998,6 руб.

Так же в 2017-2019 гг. планируется реконструкция котельной в с. Турунтаево, с. Новоархангельское и с. Халдеево, с целью возможности работы котельных на резервном топливе.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений  на них

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей приведены в таблице 7.6. Следует отметить, что строительство новых тепловых сетей для подключения новых абонентов системы теплоснабжения с. Турунтаево не требуется.

Таблица 7.6 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

| Мероприятие | Начало участка | Конец участка | Протяжен-ность участка | Диаметр, мм | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена изоляции (утепление) | Зона действия котельной с. Турунтаево |  |  |  |  |
|  | ЦТ | ул. Школьная, 24 | 20 | 110 | 2015 |
|  | Зона действия котельной с. Новоархангельское |  |  |  |  |
|  | Все тепловые сети в зоне действия котельной |  | 30 | 57 | 2014 |
|  |  |  | 150 | 180 | 2014 |

Так же планируется проведение испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Замена изоляции планируется для участков общей протяженностью 200 м (27 % от общей протяженности тепловых сетей). При этом всю необходимую замену изоляции планируется осуществить к 2015 году. Замена тепловой изоляции указанных участков позволит снизить потери тепловой энергии при передаче до 9 %.

Оценка предварительных затрат в тепловые сети основывается на принятой базовой стоимости комплекта труб в полипеноуритановой (ППУ) изоляции для Сибирского федерального округа (таблица 7.7).

Таблица 7.7 - Стоимость трубопроводов тепловых сетей (в ценах 2014 г.)

| Диаметр трубы/стенка трубы/диаметр оболочки, мм | Трубы в ППУ |  | Цена, руб/пм трубы в ППУ с учетом отводов, изоляции стыков, манжет и пр. | Новое строительство на неподвижных опорах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57/3,5/125 | 576 |  | 806,4 | 2016 |
| 57/3,5/140 | 637 |  | 891,8 | 2229,5 |
| 76/3,5/140 | 714 |  | 999,6 | 2499 |
| 76/3,5/160 | 768 |  | 1075,2 | 2688 |
| 89/4,0/160 | 824 |  | 1153,6 | 2884 |
| 89/4,0/180 | 901 |  | 1261,4 | 3153,5 |
| 108/4,0/180 | 1020 |  | 1428 | 3570 |
| 108/4,0/200 | 1081 |  | 1513,4 | 3783,5 |
| 133/4,0/225 | 1274 |  | 1783,6 | 4459 |
| 133/4,0/250 | 1420 |  | 1988 | 4970 |
| 159/4,5/250 | 1602 |  | 2242,8 | 5607 |
| 159/4,5/280 | 1750 |  | 2450 | 6125 |
| 219/6,0/315 | 2643 |  | 3700,2 | 9250,5 |
| 219/6,0/355 | 3034 |  | 4247,6 | 10619 |  |
| 273/6,0/400 | 4387 |  | 6141,8 | 15354,5 |  |
| 273/6,0/450 | 4714 |  | 6599,6 | 16499 |  |
| 325/6,0/450 | 5012 |  | 7016,8 | 17542 |  |
| 426/7,0/630 | 7614 |  | 10659,6 | 26649 |  |

Строительство новых сетей в расчетный период не предусмотрено.

Финансовые затраты по реконструкции тепловых сетей по годам составят в 2014г. – 380 000 руб.; 2015 – 40 000 руб.

Для тепловых сетей принята стоимость оборудования и материалов на уровне 65%, стоимость СМР (с учетом наладки) – 30%, непредвиденные расходы – 5 %.

Таблица 7.8 - Оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий по теплоснабжению., млн. руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, млн. руб. | Срок | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства ЭСО | Средства инвестора | Источник не определен |
| 1.1 | Строительство новой БМК в зоне действия котельной с. Новоархангельское, мощностью 0,3 МВт. | шт. | 1 | 6,5 | 2017 |  |  |  |  | 6,5 |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной в с. Турунтаево с целью возможности работы на резервном топливе | шт. | 1 | 0,7 | 2017 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 1.3 | Реконструкция котельной в с. Новоархангельское с целью возможности работы на резервном топливе | шт. | 1 | 0,7 | 2018 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 1.4 | Реконструкция котельной в с. Халдеево с целью возможности работы на резервном топливе | шт. | 1 | 0,7 | 2019 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 2.1 | Замена изоляции (утепление) в с. Турунтаево | м | 20 | 0,04 | 2015 |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 2.2 | Замена изоляции (утепление) в с. Новоархангельское | м | 180 | 0,38 | 2014 |  |  | 0,38 |  |  |  |
| 2.3 | Проведение испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | шт. | 3 | 0,3 | 2015 |  |  |  | 0,3 |  |  |

Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения и водоотведения

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов формируются с учетом выявленных проблем систем водоснабжения и водоотведения, а также в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на повышение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

Основные принципы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Турунтаевского сельского поселения:

- повышение качества предоставления услуг водоснабжения существующим абонентам;

- обеспечение услугами централизованного водоотведения существующих потребителей;

- удовлетворение потребности в водоснабжении перспективных потребителей.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- модернизация канализационных сетей и строительство очистных сооружений в целях снижения загрязнения почвы сточными водами и снижения вероятности попадания сбросов в водоемы во время паводка;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения перспективных потребителей, а также  существующих территорий Турунтаевского СП, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов системы водоснабжения;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды.

В с. Турунтаево и с. Новоархангельское прогнозируется увеличение населения на 18-24 %, в д. Спасо-Яйское, д. Подломск, д. Перовка и д. Халдеево – на 10-15 %. Прогноз перспективного водопотребления выполнен для с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск, д. Перовка и д. Халдеево исходя из плана 100 %-го подключения перспективных потребителей к системе централизованного водоснабжения, а также исходя из планов полного перевода существующих потребителей в указанных населенных пунктах на водоснабжение от централизованных систем к 2018-2019 гг. Горячее водоснабжение для перспективных потребителей среди населения не предусматривается. Перспективные балансы холодного водоснабжения, составленные с учетом выше сказанного, приведены в таблице 8.2

Общественно-деловые строения, строительство которых прогнозируется в расчетный срок, приведены в таблице 8.1. Объем водопотребления и водоотведения указанных строений определялся в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Таблица 8.1 – Прогноз строительства общественно-деловых строений

| Населенный пункт | Тип объекта | Краткая характеристика | Год постройки | Объем потребления холодной воды, тыс. м3/год | Объем стоков, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | Спортивно-досуговый комплекс | 170 мест | 2019 | 0,184 | 0,245 |
|  | Спортивный зал | 288 м2 | 2018 | 0,180 | 0,234 |

Таблица 8.2 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения Турунтаевского СП, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Турунтаевское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 39,91 | 48,05 | 55,93 | 63,31 | 70,58 | 74,80 | 76,03 | 80,46 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 39,91 | 48,05 | 55,93 | 63,31 | 70,58 | 74,80 | 76,03 | 80,46 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 3,99 | 4,57 | 5,03 | 5,38 | 5,65 | 5,98 | 6,08 | 6,44 |
|  | % | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Водопотребление, в т.ч. | тыс. м3 | 35,92 | 43,49 | 50,90 | 57,92 | 64,93 | 68,81 | 69,95 | 74,02 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Для уточнения и дополнения информации об объектах централизованных систем водоснабжения и водоотведения во всех населенных пунктах Турунтаевского СП требуется  проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Для повышения качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения и обеспечения потребителей водой нормативного качества во всех населенных пунктах Турунтаевского СП планируется разработка программы контроля качества воды, а также разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения направлены на обеспечение бесперебойного снабжения поселения питьевой водой, отвечающей требованиям качества, повышение энергетической эффективности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Указанные мероприятия, а также развитие систем диспетчеризации, телемеханики и систем управления позволит гарантировать устойчивую и надежную работу сооружений забора воды и водоподготовки и обеспечить потребителей качественной водой в необходимом количестве. Мероприятия по реконструкции и строительству водопроводных и сетей приведены в таблице 8.3.

Из таблицы 8.3 следует, что в Турунтаевском сельском поселении в ремонте нуждаются 28,4 км водопроводных сетей, что связано с тем, что с момента постройки (60-е, 70-е гг) капитальный ремонт водопроводных сетей не проводился. Для обеспечения водоснабжением перспективных потребителей холодной воды требуется строительство 980 м водопроводных сетей.

Таблица 8.3 – Мероприятия по ремонту и строительству водопроводных сетей

| Мероприятие | Длина, м | Диаметр, мм | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево |  |  |  |
| Ремонт сетей | 700 | 50 | 2016-2029 |
|  | 150 | 63 | 2016-2029 |
|  | 400 | 80 | 2016-2029 |
|  | 150 | 100 | 2015 |
|  | 10 000 | 100 | 2016-2029 |
|  | 450 | 150 | 2016-2029 |
|  | 100 | 200 | 2016-2029 |
| Строительство сетей | 500 | 100 | 2016-2029 |
| с. Новоархангельское |  |  |  |
| Ремонт сетей | 250 | 50 | 2016-2029 |
|  | 1000 | 63 | 2016-2029 |
|  | 500 | 80 | 2016-2029 |
|  | 1600 | 100 | 2016-2029 |
|  | 40 | 100 | 2015 |
| Строительство сетей | 150 | 63 | 2016-2029 |
| д. Подломск |  |  |  |
| Ремонт сетей | 60 | 100 | 2015 |
|  | 6000 | 100 | 2016-2029 |
| Строительство сетей | 80 | 63 | 2014-2029 |
| д. Перовка |  |  |  |
| Ремонт сетей | 40 | 63 | 2015 |
|  | 200 | 100 | 2014-2029 |
| Строительство сетей | 50 | 63 | 2014-2029 |
| д. Халдеево |  |  |  |
| Ремонт сетей | 50 | 50 | 2016-2029 |
|  | 100 | 80 | 2015 |
|  | 1000 | 80 | 2016-2029 |
|  | 4000 | 100 | 2016-2029 |
|  | 400 | 150 | 2016-2029 |
| Строительство сетей | 150 | 63 | 2014-2029 |
| д. Спасо-Яйское |  |  |  |
| Ремонт сетей | 1000 | 110 | 2015-2029 |
| Строительство сетей | 50 | 63 | 2015-2029 |

Для обеспечения потребителей Турунтаевского СП питьевой водой нормативного качества в с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск, д. Перовка, д. Халдеево, д. Спасо-Яйское требуется строительство станций водоподготовки и локальных установок по очистке воды (табл. 8.4).

Таблица 8.4 – Строительство водоподготовительных станций

| Населенный пункт | Количество станций | Мощность, м3/сут | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | 3 | 30 |  |
| с. Новоархангельское | 2 | 15 |  |
| д. Подломск | 1 | 20 |  |
| д. Перовка | 1 | 15 |  |
| д. Халдеево | 2 | 15 |  |
| д. Спасо-Яйское | 1 | 20 |  |

Для повышения энергоэффективности работы системы водоснабжения требуется установка 182 водосчетчиков у потребителей холодной воды.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов необходимо обустройство зоны санитарной охраны.

На объектах системы водоснабжения и водоотведения Турунтаевского СП системы диспетчеризации и телемеханики не применяются, частотные преобразователи для регулирования производительности насосов не используются. Внедрение современной автоматизированной системы диспетчерского управления водоснабжением и водоотведением Турунтавского СП позволило бы повысить энергетическую эффективность работы систем, наладить контроль и управление все системой водоснабжения и водоотведения, повысить надежность ее работы.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов. Результаты определения стоимости приведены в таблице 8.5.

Таблица 8.5 – Оценка объемов капитальных вложений в реализацию схемы водоснабжения и водоотведения, млн. руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства предр. | Источник не определен |
| 1. | с. Турунтаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 509 | 3560 | 2017 |  |  |  |  | 3560 |
| 1.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км | 0,70 | 750 | 2016-2029 |  |  | 750 |  |  |
|  | Ø 63 | км | 0,15 | 195 | 2016-2029 |  |  | 195 |  |  |
|  | Ø 80 | км | 0,40 | 560 | 2016-2029 |  |  | 560 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 0,15 | 180 | 2015 |  |  | 180 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 10,0 | 15000 | 2016-2029 |  |  | 15000 |  |  |
|  | Ø 150 | км | 0,45 | 850 | 2016-2029 |  |  | 850 |  |  |
|  | Ø 200 | км | 0,10 | 210 | 2016-2029 |  |  | 210 |  |  |
| 1.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,50 | 900 | 2014-2029 |  |  | 900 |  |  |
| 1.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 1.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 22305 |  | 0 | 0 | 18645 | 100 | 3560 |
| 2. | с. Новоархангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 153 | 1071 |  |  |  |  |  | 1071 |
| 2.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км | 0,25 | 300 | 2016-2029 |  |  | 300 |  |  |
|  | Ø 63 | км | 0,10 | 130 | 2016-2029 |  |  | 130 |  |  |
|  | Ø 80 | км | 0,50 | 700 | 2016-2029 |  |  | 700 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 1,60 | 2400 | 2016-2029 |  |  | 2400 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 0,04 | 48 | 2015 |  |  | 48 |  |  |
| 2.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,15 | 300 | 2014-2029 |  |  | 300 |  |  |
| 2.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 2.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 5049 |  | 0 | 0 | 3878 | 100 | 1071 |
| 3. | д. Подломск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 158 | 1106 |  |  |  |  |  | 1106 |
| 3.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км | 0,06 | 72 | 2015 |  |  | 72 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 6,00 | 9000 | 2016-2029 |  |  | 9000 |  |  |
| 3.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,08 | 150 | 2014-2029 |  |  | 150 |  |  |
| 3.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 3.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 10428 |  | 0 | 0 | 9222 | 100 | 1106 |
| 4. | д. Перовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 84 | 588 |  |  |  |  |  | 588 |
| 4.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 63 | км | 0,04 | 48 | 2015 |  |  | 48 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 0,20 | 300 | 2016-2029 |  |  | 300 |  |  |
| 4.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,50 | 950 | 2014-2029 |  |  | 950 |  |  |
| 4.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 4.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 1986 |  | 0 | 0 | 1298 | 100 | 588 |
| 5. | д. Халдеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 133 | 931 |  |  |  |  |  | 931 |
| 5.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км | 0,05 | 60 | 2016-2029 |  |  | 60 |  |  |
|  | Ø 80 | км | 0,10 | 120 | 2015 |  |  | 120 |  |  |
|  | Ø 80 | км | 1,00 | 1400 | 2016-2029 |  |  | 1400 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 4,00 | 6000 | 2016-2029 |  |  | 6000 |  |  |
|  | Ø 150 | км | 0,40 | 800 | 2016-2029 |  |  | 800 |  |  |
| 5.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,15 | 285 | 2014-2029 |  |  | 285 |  |  |
| 5.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 5.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 9696 |  | 0 | 0 | 8665 | 100 | 931 |
| 6. | д. Спасо-Яйское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 104 | 728 | 2026 |  |  |  |  | 728 |
| 6.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 110 | км | 1,00 | 1600 | 2016-2029 |  |  | 1600 |  |  |
| 6.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,05 | 100 | 2014-2029 |  |  | 100 |  |  |
| 6.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 6.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2528 |  | 0 | 0 | 1700 | 100 | 728 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 51992 |  | 0 | 0 | 43408 | 600 | 7984 |

Раздел 9. Перспективная схема газоснабжения

Источником газоснабжения Турунтаевского сельского поселения предусматривается природный и сжиженный газ.

Использование природного газа улучшит условия проживания населения, значительно снизит расходы на тепловыработку.

Природный газ будет поступать в поселение от ГРС-4.

Для газификации Турунтаевского сельского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда и котельных на природный газ. Для этого необходимо строительство межпоселковых газопроводов до газораспределительных пунктов (ГРП) д. Халдеево, д. Подломск, с. Новоархангельское, с. Турунтаево, д. Перовка, д. Спасо-Яйское и котельных с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск. Потребители д. Горьковка будут получать природный газ от ГРП д. Перовка.

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 300 куб. м/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 куб. м/год – для потребителей многоэтажного фонда, с учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.

Суммарный расход природного газа по Турунтаевскому сельскому поселению согласно Генерального плана на расчетный срок составит 8,5 млн. куб. м/год, в том числе:

- на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды – 0,7 млн. куб. м/год;

- на выработку теплоэнергии для отопления жилищно-коммунального сектора – 6,7 млн. куб. м/год;

- промышленностью и прочими потребителями – 1,1 млн. куб. м/год.

СУГ предлагается использовать для нужд населения не газифицированных населенных пунктов (пищеприготовление, горячее водоснабжение), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

Согласно Методике «Расчет норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа», утвержденной приказом Министерства регионального развития РФ № 340 от 15.08.2009 г., расход СУГ населением д.Суетиловка и д. Спасо-Яйское, д. Перовка, д. Горьковка при отсутствии их газификации, при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя, составит 70 тонн/год.

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Согласно Генерального плана природный газ будет поступать в поселение от ГРС-4, через ГРС Итатка, но магистральный газопровод между этими ГРС планируется только в перспективе, так же как и строительство межпоселковых газопроводов в Турунтаевском СП. Виду этого в расчетный период, с 2014 – 2024 г. мероприятий по переводу жилого фонда и котельных на природный газ не требуется, а значит, необходимость в реализации масштабных инвестиционных проектов отсутствует.

Раздел 10. Перспективная схема обращения с ТБО

В соответствии с Федеральным Законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к компетенции муниципального района (ст. 15). Согласно статье 14 ФЗ № 131 к вопросам местного значения поселения относятся, в частности, вопрос организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В целях улучшения экологической обстановки и организации рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов необходимо выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

Проектом Схемы территориального планирования Томского района вывоз отходов от всех населенных пунктов Турнтаевского сельского поселения направляется на новый полигон ТБО, который предлагается построить недалеко от с.Турунтаево. Администрации поселения следует организовать регулярный вывоз отходов от всех сельских населенных пунктов. Полигон должен быть оборудован в соответствии с санитарными и экологическими нормами и правилами. На полигоне ТБО необходима организация системы мониторинга за состоянием окружающей среды.

На территории населенных пунктов возможна организация площадок временного накопления отходов. Площадки должны быть забетонированы и оборудованы контейнерами. Существующие свалки ТБО  в поселении необходимо рекультивировать.

Для рациональной системы сбора и регулярного вывоза отходов необходимо применять следующие административные меры:

- разработать и утвердить Генеральную схему санитарной очистки населенных пунктов Турунтаевского сельского поселения, где рассматривается очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств;

- внедрить систему государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;

- разработать систему контроля за несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления.

Расчет количества образующихся  ТБО в Турунтаевском сельском поселении произведен по норме 300 кг на человека (население) в год (СП 42.13330.2011.Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Таблица 10.1 – Прогнозное количество ТБО от населения Турунтаевского СП, т

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2024 | 2035 (согласно Генплану п.12.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Турунтаево | 316,2 | 321,3 | 326,4 | 331,2 | 336,3 | 341,4 | 366,6 | 330 |
| с.Новоархангельское | 99,6 | 100,8 | 102 | 103,5 | 104,7 | 105,9 | 112,2 | 105 |
| д.Спасо-Яйское | 60,9 | 61,2 | 61,8 | 62,1 | 62,7 | 63 | 65,1 | 60 |
| д.Подломск | 72,9 | 73,5 | 74,1 | 75 | 75,6 | 76,2 | 79,5 | 75 |
| д.Перовка | 39,6 | 39,9 | 40,5 | 40,8 | 41,4 | 41,7 | 43,8 | 39 |
| д.Горьковка | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,6 | 3 |
| д.Халдеево | 84,3 | 84,9 | 85,5 | 86,4 | 87 | 87,6 | 90,9 | 78 |
| д.Суетиловка | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 5,7 | 0 |
| ИТОГО | 675 | 684,3 | 693,6 | 703,2 | 712,5 | 721,8 | 767,1 | 690 |

Для рационального обращения с отходами в первую очередь необходимо:

- своевременный вывоз отходов от населения на полигон ТБО в с.Турунтаево;

- вывоз биологических отходов в биотермическую яму или на инсинераторную установку в район полигона ТБО;

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов на местах сбора - путем установки специализированных контейнеров для сбора отдельных фракций (стекла, макулатуры, пластмассы и др.);

- организация вывоза отсортированных отходов для переработки на промышленных предприятиях области;

- организация сбора и вывоза на переработку токсичных отходов, в первую очередь ламп люминесцентных ртутьсодержащих, гальванических шламов, масляных и воздушных отработанных фильтров, пластмассовых упаковок и емкостей с остатками вредного содержимого, растворителей и хладагентов, пропиленов и их смесей, свинецсодержащих отходов, нефтепродуктов и другие.

Всем предприятиям необходимо:

- выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- хранение опасных (I и II класса опасности) отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку на договорной основе;

- сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить утилизацию биологических отходов;

согласно решениям Схемы территориального планирования Томской области утилизация крупных биологических отходов предлагается на ветсанутильзаводе, который должен быть построен в Турунтаевском сельском поселении.

Технические и технологические проблемы в системе

- Занижена норма накопления твердых бытовых отходов.

- Санкционированная свалка не полностью отвечает нормативным требованиям:

  - частично отсутствует ограждение;

  - не проводится дезинфекция колес спецтехники.

- Ежегодное возникновение несанкционированных свалок на территории СП.

- Не производится сортировка отходов, сортировочный комплекс не оборудован.

- Отсутствие технологий утилизации опасных отходов.

- Отсутствие технологий утилизации медицинских и биологических отходов.

Финансовые потребности в реализацию программ сведены в таблицу 10.2.

Таблица 10.2 - Оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий по утилизации ТБО, млн. руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, млн. руб. | Срок | Источник финансирования* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства ЭСО | Средства инвестора | Источник не определен |
| 1 | Приобретение контейнеров (бункеров) в населенных пунктах | шт. | 30 | 0,27 | 2015 |  |  |  |  |  | 0,27 |
| 2 | Рекультивация существующих свалок ТБО | шт. | 5 | 1,4 | 2016 |  |  |  |  |  | 1,4 |

Раздел 11. Общая программа проектов

Программа комплексного развития систем ресурсоснабжения и ресурсосбережения направлена на повышение эффективности и надежности функционирования систем и обеспечение доступности коммунальных ресурсов для населения всех, в том числе и вновь подключаемых, абонентов. В связи с этим, предлагается реализовать ряд инвестиционных проектов в каждой сфере.

11.1. Электроснабжение

Электроснабжение населённых пунктов, входящих в состав  Турунтаевского сельского поселения, на рассматриваемый проектный период до 2024 года предусматривается от Томской энергосистемы через существующие электроподстанции: ПС 110/35/10 кВ «Турунтаево» и ПС 35/10 кВ «Новоархангельская».

Мероприятия по обеспечению надежности:

- реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.

- закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Мероприятия по обеспечению доступности:

- строительство участка ВЛ 110 кВ «ПС Турунтаево – ПС Зырянская»

- сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (2 ТП в с. Турунтаево, 1 ТП в с. Новоархангельское, 1 ТП в д. Спасо-Яйское).

- расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

11.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов Турунтаевского СП осуществляется от трех котельных: в с. Турунтаево, с. Новоархангельское и д. Халдеево.

Мероприятия по обеспечению надежности:

- Реконструкция котельных в с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Халдеево.

Мероприятия по обеспечению доступности:

- Строительство блочной газовой котельной установленной мощностью 0,3 МВт в зоне действия котельной с. Новоархангельское.

Мероприятий по обеспечению эффективности:

- Замена изоляции от ЦТ до ул. Школьная, 24 в зоне действия котельной с.Турунтаево и во всей зоне действия котельной в с. Новоархангельское;

- Проведение испытаний.

11.3. Водоснабжение

Мероприятия по обеспечению надежности:

- Ремонт и строительство водопроводных сетей в с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск, д. Перовка, д. Халдеево, д. Спасо-Яйское;

- Строительство водоподготовительных станций в с.Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск, д. Перовка, д. Халдеево, д. Спасо-Яйское;

- Техническое обследование систем водоснабжения и водоотведения.

Мероприятий по обеспечению эффективности:

- Установка счетчиков воды у потребителей ХВС.

11.4. Газоснабжение

Реализация инвестиционных проектов не предусмотрена.

11.5. Обращение с ТБО

Областная концепция обращения с ТБО подразумевает накопление мусора в пунктах хранения и сортировки с его дальнейшей утилизацией путем захорорнения или переработки.

Мероприятия по обеспечению доступности:

- Рекультивация существующих свалок ТБО;

- Приобретение контейнеров (бункеров) в населенных пунктах.

Раздел 12. Финансовые потребности для реализации программы

В данном разделе приведены потребности в капитальных вложениях для реализации инвестиционных проектов. Суммы затрат приняты по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ.

Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2024 года отражена в таблице 12.1. Здесь учтена информация из базовых документов: Схема водоснабжения и водоотведения, а так же Схема теплоснабжения Турунтаевского сельского поселения.

Таблица 12.1 – Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов до 2024 года, млн.руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Объем работ | Общая стоимость, млн. руб. | Срок | Источник финансирования* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  | Средства предпри-ятия | Средства инвестора |  | Источник не определен |
| - Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство КТП 160/10/0,4 | шт. |  | 4 | 2,240 | 2015, 2017-2029 |  |  |  |  |  |  |  | 2,240 |
| 1.2 | Строительство ВЛ 0,4 и 10кВ | км. |  | 6,2 | 3,899 | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  | 3,899 |
| 1.3 | Реконструкция (замена на ) КТП 400/10/0,4 | шт. |  | 1 | 0,990 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 0,990 |
| 1.4 | Реконструкция (замена на ) КТП 160/10/0,4 | шт. |  | 3 | 1,680 | 2016,2019 |  |  |  |  |  |  |  | 1,680 |
| Итого по разделу 1 |  | - |  | - | 8,809 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8,809 |
| - Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство новой БМК в зоне действия котельной с. Новоархангельское, мощностью 0,3 МВт. | шт. |  | 1 | 6,5 | 2017 |  |  |  |  |  | 6,5 |  |  |
| 2.2 | Реконструкция котельной в с. Турунтаево с целью возможности работы на резервном топливе | шт. |  | 1 | 0,7 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 2.3 | Реконструкция котельной в с. Новоархангельское с целью возможности работы на резервном топливе | шт. |  | 1 | 0,7 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 2.4 | Реконструкция котельной в с. Халдеево с целью возможности работы на резервном топливе | шт. |  | 1 | 0,7 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 2.5 | Замена изоляции (утепление) в с. Турунтаево | м |  | 20 | 0,04 | 2015 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Замена изоляции (утепление) в с. Новоархангельское | м |  | 180 | 0,38 | 2014 |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Проведение испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | шт. |  | 3 | 0,3 | 2015 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 |  | - |  | - | 9,32 | - | 0 | 0 | 0,42 |  | 0,3 | 6,5 |  | 2,1 |
| - Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 с.Турунтаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. |  | 509 | 3,56 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |
| 3.1.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км |  | 0,70 | 0,75 | 2016-2029 |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 63 | км |  | 0,15 | 0,195 | 2016-2029 |  |  | 0,195 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 80 | км |  | 0,40 | 0,56 | 2016-2029 |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 0,15 | 0,18 | 2015 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 10,0 | 15,0 | 2016-2029 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 150 | км |  | 0,45 | 0,85 | 2016-2029 |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 200 | км |  | 0,10 | 0,21 | 2016-2029 |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км |  | 0,50 | 0,9 | 2014-2029 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. |  | 1 | 0,1 | 2016 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3.1.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в с.Турунтаево: | - |  | - | 22,305 | - | 0 | 0 | 18,645 |  | 0,1 | 0 |  | 3,56 |
| 3.2 с.Новоархангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. |  | 153 | 1,071 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,071 |
| 3.2.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км |  | 0,25 | 0,3 | 2016-2029 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 63 | км |  | 0,10 | 0,13 | 2016-2029 |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 80 | км |  | 0,50 | 0,7 | 2016-2029 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 1,60 | 2,4 | 2016-2029 |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 0,04 | 0,048 | 2015 |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км |  | 0,15 | 0,3 | 2014-2029 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. |  | 1 | 0,1 | 2016 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3.2.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в с.Новоархангельское: | - |  | - | 5,049 | - | 0 | 0 | 3,878 |  | 0,1 | 0 |  | 1,071 |
| 3.3 д.Подломск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. |  | 158 | 1,106 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,106 |
| 3.3.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 0,06 | 0,072 | 2015 |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 6,00 | 9,0 | 2016-2029 |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км |  | 0,08 | 0,15 | 2014-2029 |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. |  | 1 | 0,1 | 2016 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3.3.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в д.Подломск: | - |  | - | 10,428 | - | 0 | 0 | 9,222 |  | 0,1 | 0 |  | 1,106 |
| 3.4 д.Перовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. |  | 84 | 0,588 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,588 |
| 3.4.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 63 | км |  | 0,04 | 0,048 | 2015 |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 0,20 | 0,3 | 2016-2029 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км |  | 0,50 | 0,95 | 2014-2029 |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. |  | 1 | 0,1 | 2016 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3.4.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в д.Перовка: | - |  | - | 1,986 | - | 0 | 0 | 1,298 |  | 0,1 | 0 |  | 0,588 |
| 3.5 д.Халдеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. |  | 133 | 0,931 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,931 |
| 3.5.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км |  | 0,05 | 0,060 | 2016-2029 |  |  | 0,060 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 80 | км |  | 0,10 | 0,12 | 2015 |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 80 | км |  | 1,00 | 1,4 | 2016-2029 |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км |  | 4,00 | 6,0 | 2016-2029 |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 150 | км |  | 0,40 | 0,8 | 2016-2029 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км |  | 0,15 | 0,285 | 2014-2029 |  |  | 0,285 |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. |  | 1 | 0,1 | 2016 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3.5.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в д.Халдеево: | - |  | - | 9,696 | - | 0 | 0 | 8,665 |  | 0,1 | 0 |  | 0,931 |
| 3.6 д.Спассо-Яйское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. |  | 104 | 0,728 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  | 0,728 |
| 3.6.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 110 | км |  | 1,00 | 1,6 | 2016-2029 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км |  | 0,05 | 0,1 | 2014-2029 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. |  | 1 | 0,1 | 2016 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3.6.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. |  | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого в д.Спассо-Яйское: | - |  | - | 2,528 | - | 0 | 0 | 1,7 |  | 0,1 | 0 |  | 0,728 |
| Итого по разделу 3 |  | - |  | - | 51,992 | - | 0 | 0 | 43,408 |  | 0,6 |  |  | 7,984 |
| - Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 |  | - | - |  | 0 | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| - Обращение с ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение контейнеров (бункеров) в населенных пунктах | шт. |  | 30 | 0,27 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| 5.2 | Рекультивация существующих свалок ТБО | шт. |  | 5 | 1,4 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
| Итого по разделу 5 |  | - |  | - | 1,67 | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1,67 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | - |  | - | 71,791 | - | 0 | 0 | 43,828 |  | 0,9 | 6,5 |  | 20,563 |

Раздел 13. Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации  которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых  организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,   утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые  тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации  своим Постановлением от  03.05.2001  № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 
31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

Раздел 14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

В соответствии с Техническим заданием, предлагается разделить инвестпроекты на 3 группы:

1. Инвестиционные проекты без срока окупаемости. Обычно такими проектами являются работы для обеспечения выполнения законов, норм, программ и решений органов власти различных уровней. К таким проектам относится подавляющее большинство инвестиций, предлагаемых в Программе.

2. Инвестиционные проекты со сроком окупаемости до 7 лет. Это проекты по замене или реконструкции практически полностью изношенного оборудования с целью повышения эффективности функционирования системы в целом. К такому типу проектов относятся инвестиции в строительство блочной газовой котельной (с.Новоархангельское) и проекты реконструкции тепловых сетей в СП. Такие проекты, по мере возможности, должны осуществляться в первую очередь.

3. Инвестиционные проекты со сроком окупаемости свыше 7 лет. Обычно, это крупные инфраструктурные проекты, рассчитанные на длительные периоды времени. Такие проекты осуществляются только при наличии свободных средств. В Программе они отсутствуют.

Установка тарифа на ресурсы, производство которых находится не на территории СП (в нашем случае, это электроэнергия и газ), регламентируется постановлениями Правления ФСТ России. Для Томской области указана предельная величина ежегодной индексации 4,2 %. Тариф к 2024 году рассчитаем с учетом этого повышения.

Поскольку в области водоснабжения отсутствуют инвестиционные проекты, способные повлиять на тариф, для них тариф рассчитается аналогично исходя из закрепленной в ПРИКАЗЕ от 21 октября 2013 г. N 192-э/3 величиной индексации в 4,1 %.

Для тарифов в сфере теплоснабжения ситуация иная. Для обеспечения равномерности распределения затрат на инвестпроекты по годам, разделим их по несущим расходы организациям:

- Котельная с. Турунтаево – МУП «Турунтаево-Партнер»:

  - Реконструкция котельной – 700 тыс.р.

  - Реконструкция изоляции – 40 тыс.р.

- Котельная с.Новоархангельское – МУП «Турунтаево-Партнер:

  - Постройка блочной газовой котельной – 4600 тыс. р.

  - Реконструкция котельной – 700 тыс.р.

  - Реконструкция изоляции  – 380 тыс.р.

- Котельная с.Халдеево:

  - Реконструкция котельной – 700 тыс.р.

Поскольку для котельной с. Халдеево не предусмотрено вложений финансовых ресурсов влияющих на мощность или качество предоставляемой энергии, то уровень тарифа для них будет ежегодно индексироваться на величину, определенную в постановлении Правления ФСТ России – 4,6 %.

Расчет экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию с учетом затрат на реализацию мероприятий по модернизации котельных в с. Турунтаево и с. Новоархангельское проведен в соответствии с отчетной документацией ООО «Восточная тепловая компания»:. http://rec.tomsk.gov.ru/map.html (валовая выручка, затраты организации, полезный отпуск). Результаты расчета тарифа на тепловую энергию приведены в таблице 14.1.

С целью предотвращения резкого увеличения тарифа на тепловую энергию затраты на строительство новой БМК равномерно распределим по годам на срок 5 лет.  Тогда общая стоимость строительных и пусконаладочных работ по вводу новой котельной в эксплуатацию составляет 6,5 млн. руб. или 6,5млн.руб/5 лет =1300 тыс.руб/год. Затраты на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей также распределены по годам согласно табл. 6.1 Схемы теплоснабжения Турунтаевского Сельского поселения.

Таблица 14.1 – Строительство БМК в зоне действия котельной с. Новоархангельское

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая выручка, тыс.р. | 642,95 | 671,2398 | 700,7744 | 731,6084 | 763,7992 | 797,4064 | 988,9679 |
| Рентабельность*, % | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Затраты организации, тыс.р. | 629,6024 | 657,3049 | 686,2264 | 716,4203 | 747,9428 | 780,8523 | 968,437 |
| Цена топлива, руб/т (уголь ДР)** | 2200 | 2292,4 | 2388,681 | 2489,005 | 2593,544 | 2702,472 | 3319,708 |
| Цена топлива, руб/т (уголь ДО) | 3300 | 3438,6 | 3583,021 | 3733,508 | 3890,315 | 4053,709 | 4979,562 |
| Калорийность топлива, ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Полезный отпуск, тыс.Гкал | 0,46664 | 0,46664 | 0,46664 | 0,46664 | 0,46664 | 0,46664 | 0,46664 |
| Удельный расход у.т. (уголь ДР), кг.у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Удельный расход у.т. (уголь ДО) кг.у.т./Гкал | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Затраты на топливо (уголь ДР), тыс.р. | 306,422 | 319,2917 | 332,7019 | 346,6754 | 361,2358 | 376,4077 | 462,3779 |
| Затраты на топливо (уголь ДО) тыс.р. |  |  | 158,817 | 165,4873 | 172,4378 | 179,6802 | 220,7185 |
| Экономия, тыс.р. |  |  | 173,8849 | 181,1881 | 188,798 | 196,7275 | 241,6594 |
| Затраты на строительство котельной + на тепловые сети, тыс.р. | 400 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 820 |
| Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал | 3192,161 | 3167,066 | 4100,655 | 4151,081 | 4203,757 | 4258,784 | 4930,114 |
| Тариф, расчитанный по предельному индексу роста, руб/Гкал | 4458,54 | 4663,633 | 4878,16 | 5102,555 | 5337,273 | 5582,787 | 6990,52 |

* Рентабельность рассчитана по данным сайта http://rec.tomsk.gov.ru/map.html

** Цена на уголь принята с учетом доставки, руб/т: http://kemuglesbit.ru/ugolavto.

Экономический эффект от внедрения мероприятия по строительству БМК достигается путем снижения расхода условного топлива при росте КПД. Величина экономического эффекта за 2016 год составит 173,9 тыс. рублей и ежегодно увеличивается на 4,2 % (пропорционально росту цен на топливо).

Рассчитанный по предельному индексу роста тариф всегда выше экономически обоснованного, так что особых решений администрации не требуется. Ввиду этого, а так же, учитывая низкую собираемость платежей за теплоснабжение, для повышения рентабельности производства с целью повышения качества поставляемых услуг и привлечения инвестиций в поселение, рекомендуем установить значения тарифов на уровне, определяемым максимальным индексом роста тарифа.

Тогда прогноз величины тарифов на коммунальные ресурсы в Турунтаевском СП примет вид – таблица 14.2.

Таблица 14.2 – Прогноз величины тарифов на коммунальные ресурсы в Турунтаевском СП.

| Ресурс | Индекс роста | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эл/энергия, р/кВтч | 4,2 | 2,7 | 2,93 | 3,012 | 3,223 | 3,448 | 3,690 | 5,175 |
| Газ, р/м3 | 4,2 | –1 | – | – | – | – | – | – |
| Водоснабжение, р/м3 | 4,1 | 64,12 | 66,75 | 69,49 | 72,33 | 75,30 | 78,39 | 95,83 |
| Водоотведение, р/м3 | 4,1 | –1 | – | – | – | – | – | – |
| Вывоз ТБО, р/м3 | 4,6 | 1742 | 182 | 190 | 199 | 208 | 217 | 272 |
| Тепло, р/Гкал | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Турунтаево |  | 4458,5 | 4663,6 | 4878,2 | 5102,6 | 5337,3 | 5582,8 | 6990,5 |
| с.Ново-архангельское |  | 4458,5 | 4663,6 | 4878,2 | 5102,6 | 5337,3 | 5582,8 | 6990,5 |

1на территории поселков централизованная система водоотведения бытовых сточных вод отсутствует, так же как централизованное газоснабжение.

2ввиду отсутствия установленного тарифа на вывоз ТБО, его величина бралась согласно постановлению по г. Томск (ближайший населенный пункт с установленным тарифом).

Раздел 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Данные по доступности коммунальных ресурсов сведены в таблицу 15.1. Тарифы для расчета брались из таблицы 14.2, нормативы потребления ресурса – по данным таблицы 2.1, доходы населения – по таблице 1.5.1.

Для определения доли населения, нуждающейся в получении субсидии, расчет повторялся и для части населения, единственным источником дохода которой является пенсия.

Таблица 15.1 – Расчет доступности коммунальных ресурсов для населения.

| Ресурс | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднедушевой доход, р./чел | 14570 | 15590 | 16681 | 17849 | 19098 | 20435 | 28661 |
| Доля дохода, идущая на оплату коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | 9,87% | 8,99% | 8,19% | 7,45% | 6,78% | 6,17% | 3,79% |

Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ от 29 марта 2006 г. N 40а Администрации Томской области (в ред. от 17.12.2013 N 543а), предельный уровень расходов на оплату услуг ЖКХ устанавливается в зависимости от уровня их доходов. В данном случае, он установлен в размере 15%.

Поскольку на оплату коммунальных услуг идет менее 15 % среднедушевого дохода населения, объективная необходимость в субсидировании отсутствует (оно необходимо лишь отдельным семьям, что составляет менее 5% населения).

Раздел 16. Модель для расчета программы

Формирование Программы инвестиционных проектов осуществляется на основании блок-схемы для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Турунтаевское сельское поселение с подведомственной территорией на период до 2014-2024 гг.  (рис. 16.1).

Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».

Электронная копия Программы представлена в виде:

- одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Программы;

- совокупности файлов программ MS Word, MS Excel.

Наименование файлов, содержащих части Программы (главы, разделы, подразделы, пункты, таблицы, рисунки, схемы, приложения) соответствует наименованиям частей Программы.

Наименования папок файловой структуры соответствует наименованиям частей Программы в соответствии со структурой оглавления Программы.

Рис 16.1. Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2014-2024 годы МО Турунтаевского сельского поселения