| СОГЛАСОВАННО Глава Турунтаевского сельского поселения Томского района Томской области __________________ В.П. Ермоленко « ___ » _____________ 2015 г. Генеральный директор ООО «ЛАРС Инжиниринг» __________________ К.Е. Марьясов « ___ » _____________ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Томского района Томской области __________________ В.Е. Лукьянов « ___ » _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

«Схема теплоснабжения

Турунтаевского сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 года до 2029 года»

Утверждаемая часть

ПСТ.УЧ.014.000

Договор оказания услуг: № 365 от 15.08.2014

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск 2015

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Томского района Томской области __________________ В.Е. Лукьянов « ___ » _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

«Схема теплоснабжения

Турунтаевского сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 года до 2029 года»

Утверждаемая часть

ПСТ.УЧ.014.000

Договор оказания услуг: № 365 от 15.08.2014

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск 2015

Содержание

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	5

1.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии	5

1.2. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах дейтвия источников тепловой энергии	9

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	18

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	23

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	28

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений  на них	30

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	31

6.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива	31

6.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	35

Раздел 7. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	39

Раздел 8. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации	46

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	49

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям	49

Перечень таблиц

_Toc410210744

Таблица 1.1 – Прогноз перспективной застройки, кв. м	6

Таблица 1.2 – Прогноз прироста тепловой нагрузки, Гкал/ч	11

Таблица 1.3 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии, Гкал	13

Таблица 2.1 – Перспективные баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной с. Турунтаево	19

Таблица 2.2 – Перспективные баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной с. Новоархангельское	20

Таблица 2.3 – Перспективные баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной д. Халдеево	21

Таблица 3.1 – перспективные балансы теплоносителя котельной с. Турунтаево	25

Таблица 3.2 – перспективные балансы теплоносителя котельной c. Новоархангельское	26

Таблица 4.1 – Эксплуатационные расходы существующей котельной с. Новоархангельское	28

Таблица 4.2 – Эксплуатационные расходы проектируемой котельной с. Новоархангельское	29

Таблица 6.1 – Расчетные расходы топлива для котельной с. Турунтаево	32

Таблица 6.2 – Расчетные расходы топлива для котельной с. Новоархангельское	33

Таблица 6.3 – Расчетные расходы топлива для котельной д. Халдеево	34

Таблица 6.4 – нормативный запас аварийного топлива на котельной с. Турунтаево	36

Таблица 6.5 – нормативный запас аварийного топлива на котельной с. Новоархангельское	37

Таблица 6.6 – нормативный запас аварийного топлива на котельной д. Халдеево	38

Таблица 8.1 – Реестр изолированных зон деятельности источников тепловой энергии Турунтаевского СП	47

Таблица 8.2 – Зоны деятельности ЕТО МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»	47

Таблица 8.3 – Зоны деятельности ЕТО Управления образования Администрации Томского района	48

Перечень рисунков

Рис. 1.1. Динамика изменения жилого фонда Турунтаевского СП	5

Рис.1.2. Динамика изменения обеспеченности жильем	9

Рис. 1.3. Соотношение прироста тепловой нагрузки по единицам территориального деления	10

Рис. 2.1. Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Турунтаево	18

Рис. 5.1. Подключение перспективных абонентов	30

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии

Прогноз перспективной застройки Турунтаевского СП на период до 2029 г. определялся на основании Генерального плана Турунтаевского СП.

На период до 2019 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения Турунтаевского СП». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2014-2019 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2019 г., в период 2020-2024 гг. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д.

Данные о перспективном приросте жилой и общественно-деловой застройки приведены в таблице 1.1.

Из представленных данных видно, что общий прирост строительных площадей в Турунтаевском СП составит 34768 кв. м, при чем 88,8 % площадей составляет прирост жилых строений. Динамика изменения жилого фонда поселения в расчетном периоде показана на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Динамика изменения жилого фонда Турунтаевского СП

Таблица 1.1 – Прогноз перспективной застройки, кв. м

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2014-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | Всего по с. Турунтаево, в т.ч. | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 1128,00 | 4440,00 | 4200,00 | 4200,00 | 17328,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 4200,00 | 4200,00 | 13440,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 4200,00 | 4200,00 | 13440,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 3888,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 3888,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Новоархангельское | Всего по с. Новоархангельское, в т.ч. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 1050,00 | 1050,00 | 3360,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 1050,00 | 1050,00 | 3360,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 1050,00 | 1050,00 | 3360,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Спасо-Яйское | Всего по д.Надежда, в т.ч. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 1120,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 1120,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 1120,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Подломск | Всего по д.Петропавловка, в т.ч. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 530,00 | 530,00 | 1720,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 530,00 | 530,00 | 1720,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 530,00 | 530,00 | 1720,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Перовка | Всего по д. Перовка, в т.ч. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 1120,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 1120,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 1120,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Халдеево | Всего по д. Халдеево, в т.ч. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 530,00 | 530,00 | 1720,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 530,00 | 530,00 | 1720,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 530,00 | 530,00 | 1720,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Суетиловка | Всего по д. Суетиловка, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 4200,00 | 8400,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 4200,00 | 8400,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 4200,00 | 8400,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Турунтаевскому СП | Всего по Турунтаевскому СП, в т.ч. | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1698,00 | 5010,00 | 11210,00 | 11210,00 | 34768,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 11210,00 | 11210,00 | 30880,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 11210,00 | 11210,00 | 30880,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 3888,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 3888,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Динамика изменения обеспеченности жильем Турунтаевского СП показана на рис. 1.2.

Рис.1.2. Динамика изменения обеспеченности жильем

Из рис. 1.1 и 1.2. следует, что темпы прироста жилого фонда в Турунтаевского СП составляет 80 %, при этом увеличение обеспеченности жильем составляет 49,5 %. Весь прогнозный прирост жилых строений представлен индивидуальными жилыми строениями.

1.2. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах дейтвия источников тепловой энергии

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Турунтаевскому сельскому поселению сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2024 г., аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов общественно-делового назначения, административных учреждений и промышленных комплексов, перспективные тепловые нагрузки до 2030 года определялись в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003».

Значения прироста тепловой нагрузки в Турунтаевском СП приведены в таблице 1.2. Значения прироста потребления тепловой энергии приведены в таблице 1.3.

Соотношение прироста тепловой нагрузки по по единицам территориального деления

приведено на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Соотношение прироста тепловой нагрузки по единицам территориального деления

Таблица 1.2 – Прогноз прироста тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2014-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | Всего по с. Турунтаево, в т.ч. | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0641 | 0,2520 | 0,2358 | 0,2358 | 0,9763 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,2358 | 0,2358 | 0,7544 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,2358 | 0,2358 | 0,7544 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2218 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2218 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Новоархангельское | Всего по с. Новоархангельское, в т.ч. | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0589 | 0,0589 | 0,1886 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0589 | 0,0589 | 0,1886 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0589 | 0,0589 | 0,1886 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Спасо-Яйское | Всего по с. Спасо-Яйское, в т.ч. | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0629 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0629 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0629 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Подломск | Всего по д. Подломск, в т.ч. | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0966 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0966 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0966 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Перовка | Всего по д. Перовка, в т.ч. | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0629 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0629 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0629 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Халдеево | Всего по д. Халдеево, в т.ч. | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0966 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0966 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0966 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Суетиловка | Всего по д. Суетиловка, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2358 | 0,2358 | 0,4715 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2358 | 0,2358 | 0,4715 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2358 | 0,2358 | 0,4715 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по Турунтаевскому СП | Всего по Турунтаевскому СП, в т.ч. | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0961 | 0,2840 | 0,6293 | 0,6293 | 1,9553 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,6293 | 0,6293 | 1,7334 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,6293 | 0,6293 | 1,7334 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2218 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2218 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 1.3 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии, Гкал

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2014-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | Всего по с. Турунтаево, в т.ч. | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 170,69 | 671,86 | 635,54 | 635,54 | 1988,99 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 635,54 | 635,54 | 1398,19 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 635,54 | 635,54 | 1398,19 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 | 0,00 | 590,80 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 | 0,00 | 590,80 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Новоархангельское | Всего по с. Новоархангельское, в т.ч. | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 158,89 | 158,89 | 349,55 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 158,89 | 158,89 | 349,55 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 158,89 | 158,89 | 349,55 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Спасо-Яйское | Всего по с. Спасо-Яйское, в т.ч. | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 | 52,96 | 116,52 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 | 52,96 | 116,52 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 | 52,96 | 116,52 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Подломск | Всего по д. Подломск, в т.ч. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 | 80,20 | 180,07 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 | 80,20 | 180,07 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 | 80,20 | 180,07 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Перовка | Всего по д. Перовка, в т.ч. | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 | 52,96 | 116,52 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 | 52,96 | 116,52 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 | 52,96 | 116,52 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Халдеево | Всего по д. Халдеево, в т.ч. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 | 80,20 | 180,07 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 | 80,20 | 180,07 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 | 80,20 | 180,07 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Суетиловка | Всего по д. Суетиловка, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,54 | 635,54 | 635,54 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,54 | 635,54 | 635,54 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,54 | 635,54 | 635,54 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Турунтаевскому СП | Всего по Турунтаевскому СП, в т.ч. | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 256,94 | 758,11 | 1696,29 | 1696,29 | 3567,26 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 1696,29 | 1696,29 | 2976,46 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 1696,29 | 1696,29 | 2976,46 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 | 0,00 | 590,80 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 | 0,00 | 590,80 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Из рис. 1.3 видно, что  большая часть прогнозной тепловой нагрузки приходится на с.Турунтаево и д. Суетиловка. Весь прирост жилых строений представлен индивидуальным жилым фондом. В расчетный период запланировано строительство спортивного зала общего назначения площадью 288 кв. м и строительство комплексного спортивно-досугового центра со зрительным залом на 170 мест. Для теплоснабжения вновь вводимых жилых строений предполагаются индивидуальные источники теплоснабжения (печное отопление).

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Перспективные балансы составлены для существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2015 год определен по состоянию на 31.12.2015 г. и т.д.

В установленной зоне действия котельной определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Турунтаевского СП.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения Турунтаевского СП были определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт13 – фактическая тепловая нагрузка в 2013 г;

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных Турунтаевского СП приведены в таблицах 2.1–2.3.

Рис. 2.1. Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Турунтаево

Таблица 2.1 – Перспективные баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной с. Турунтаево

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6085 | 0,6085 | 0,6085 | 0,6085 | 0,6085 | 0,6085 | 0,6085 | 0,6085 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,1187 | 0,0692 | 0,0692 | 0,0692 | 0,0692 | 0,0692 | 0,0692 | 0,0692 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,2399 | 0,2399 | 0,2399 | 0,2399 | 0,2569 | 0,2569 | 0,2569 | 0,2569 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,2399 | 0,2399 | 0,2399 | 0,2399 | 0,2561 | 0,2561 | 0,2561 | 0,2561 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,2499 | 0,2994 | 0,2994 | 0,2994 | 0,2824 | 0,2824 | 0,2824 | 0,2824 |

Таблица 2.2 – Перспективные баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной с. Новоархангельское

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8834 | 0,8834 | 0,8834 | 0,8834 | 0,8834 | 0,8834 | 0,8834 | 0,8834 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,7114 | 0,7114 | 0,7114 | 0,7114 | 0,7114 | 0,7114 | 0,7114 | 0,7114 |

Таблица 2.3 – Перспективные баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной д. Халдеево

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 |

Из табл. 2.1 и рис. 2.1 видно, что резерв тепловой мощности на котельной с. Турунтаево сохраняется в течение всего расчетного периода. С 2018 года резерв тепловой мощности снижается вследствие подключения новых абонентов к системе теплоснабжения. К 2029 году прогнозируется резерв тепловой мощности 36,11 % от установленной тепловой мощности.

Подключение новых абонентов к котельным с. Новоархангельское и д. Халдеево не запланировано, поэтому изменение величины резерва тепловой мощности связано со снижением тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы  производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 40 постановления №154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Согласно пункту 40 постановления необходимо:

- выполнить расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии;

- выполнить сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. В случае выявления сверхнормативных затрат сетевой воды необходимо разработать мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей;

- учесть прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую и изменение в связи с этим затрат сетевой воды на нужды горячего водоснабжения;

- предусмотреть аварийную подпитку тепловых сетей.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя зоне действия источника тепловой энергии, прогнозировались с учетом, что к концу 2021 года все потребители системы теплоснабжения Турунтаевского СП будут переведены на закрытую схему присоединения ГВС.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Перспективные балансы теплоносителя для котельных Турунтаевского СП приведены в таблицах 3.1–3.2.

Таблица 3.1 – перспективные балансы теплоносителя котельной с. Турунтаево

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 |

Таблица 3.2 – перспективные балансы теплоносителя котельной c. Новоархангельское

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 |

Из таблиц 3.1–3.2 следует, что значительное увеличение расходов теплоносителя в течение 2014-2029 гг не прогнозируется, т.к. новые потребители подключаются к котельным по закрытой схеме. Увеличение объема подпитки тепловой сети не прогнозируется, т.к. строительство новых тепловых сетей не запланировано.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В зоне действия котельной с. Новоархангельское планируется строительство блочной газовой котельной установленной мощностью 0,3 МВт.

Согласно данным, предоставленным, ООО «СМП-95» проектируемая котельная представляет собой автоматизированную угольную блочно-модульную или легкосборную котельную без обслуживающего персонала. Установленная мощность котельной 0,258 Гкал/час.

Основные характеристики котельной:

-нагрузка на отопление - 0,1567 Гкал/час;

-суммарная присоединенная нагрузка с учетом потерь - 0,172 Гкал/час;

- количество котлов и их единичная теплопроизводительность - 2х0,129 Гкал/час;

- система теплоснабжения - 2-х трубная.

Типоразмеры и количество котлов подлежат уточнению при разработке проекта в соответствии с действующими нормативными документами в строительстве. В расчете технико-экономических показателей проекта были приняты котлы Heiztechnic  Q Max Eko Duo номинальной мощность 150 кВт. Отличительной особенностью данных котлов является возможность сжигания в ручном режиме крупнокусковых видов топлива (дрова, уголь).

Коэффициент полезного действия котлов при номинальной теплопроизводительности должен быть не менее 90,0% (по низшей теплотворной способности топлива).

Диапазон автоматического регулирования каждого котла должен быть не менее 0,50-100 % от номинальной теплопроизводительности.

Общий объем необходимых инвестиций в осуществление рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточнику и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счет заемных средств).

Капитальные затраты на реконструкцию включают:

- стоимость оборудования котельной;

- затраты на проектно-изыскательские работы;

- затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;

- непредвиденные расходы.

Общий объем инвестиций необходимых для строительства блочно-модульной угольной котельной составляет 4 567 241 рубль.

В эксплуатационные расходы входят оплата труда, материалов и топлива, арендная плата, оплата коммунальных, общих и административных услуг, налоги, а также платежи за иные товары или услуги, необходимые для выпуска продукции проекта. Эксплуатационные расходы имеют место каждый год, начиная с первого дня ввода проекта в эксплуатацию. Эксплуатационные расходы оплачиваются из общих доходов проекта.

При расчете изменения себестоимости в расчете на 1 Гкал учтены изменения основных статей затрат, которые произойдут в  результате реконструкции котельной.

Эксплуатационные расходы котельной до проведения реконструкции приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Эксплуатационные расходы существующей котельной с. Новоархангельское

| Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена, руб/ед. | Затраты, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | На 1 Гкал |
| Топливо (каменный уголь марки ДР) | т | 174 | 2 452 | 426 648 | 939,32 |
| Фонд оплаты труда | чел | 4 | 188 181,13 | 752 724,52 | 1 657,22 |
| Итого |  |  |  | 1 179 372,52 | 2 596,54 |

Эксплуатационные расходы проектируемой котельной приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Эксплуатационные расходы проектируемой котельной с. Новоархангельское

| Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена, руб/ед. | Затраты, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | На 1 Гкал |
| Топливо (каменный уголь марки ДО) | т | 109 | 3 112 | 339 208 | 746,81 |
| Фонд оплаты труда | чел | 1 | 188 181,13 | 188 181,13 | 414,3 |
| Итого |  |  |  | 527 389,13 | 1 161,11 |

Изменением расходов на электроэнергию, воду, вспомогательные материалы,  услуги а также транспортных расходов, общехозяйственных расходов, расходов по охране труда, платы ПДВ, затрат на обучение можно пренебречь в связи с тем, что их изменение в результате реконструкции будет незначительным.

Таким образом, в результате реконструкции ожидается значительное сокращение затрат по основным составляющим.

После реконструкции прогнозируется снижение себестоимости производства тепловой энергии а 1 435,43 руб/ Гкал

Общий объем инвестиций необходимых для строительства блочно-модульной угольной котельной составляет 4 567 241 рубль.

В рамках данного проекта финансирование мероприятий по реконструкции котельной предполагается полностью за счет заемных средств.

Возврат заемных средств планируется осуществлять полностью за счет выручки от реализации теплоснабжающей организации.

Срок погашения обязательств – 60 месяцев (5 лет).

Ежемесячный платеж по кредиту составит 106 271,71 рубль. Размер данного платежа рассчитан исходя из процентной ставки в 14% годовых, при погашении обязательств равными долями (аннуитетный платеж).

Годовой платеж составит 1 275 260,52 руб.

На котельной с. Турунтаево требуется замена дутьевого вентилятора.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений  на них

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

| Мероприятие | Начало участка | Конец участка | Протяжен-ность участка | Диаметр, мм | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена изоляции (утепление) | Зона действия котельной с. Турунтаево |  |  |  |  |
|  | ЦТ | ул. Школьная, 24 | 20 | 110 | 2015 |
|  | Зона действия котельной с. Новоархангельское |  |  |  |  |
|  | Все тепловые сети в зоне действия котельной |  | 30 | 57 | 2014 |
|  |  |  | 150 | 180 |  |

Размещение спортивного сооружения, подключение которого планируется к котельной с. Турунтаево показано на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Подключение перспективных абонентов

Из рис. 5.1 следует, что строительство новых тепловых сетей для подключения новых абонентов системы теплоснабжения с. Турунтаево не требуется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

6.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Расчет потребности в топливе для котельной  п. Турунтаево приведены в таблице 6.1.

Расчет потребности в топливе для котельной  с. Новоархангельское приведены в таблице 6.2.

Расчет потребности в топливе для котельной  д. Халдеево приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.1 – Расчетные расходы топлива для котельной с. Турунтаево

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 989,80 | 846,69 | 846,69 | 846,69 | 890,36 | 890,36 | 890,36 | 890,36 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,3586 | 0,3586 | 0,3586 | 0,3586 | 0,3756 | 0,3756 | 0,3756 | 0,3756 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал (м3/Гкал) | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 75,31 | 75,31 | 75,31 | 75,31 | 75,31 | 78,88 | 78,88 | 78,88 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 110,43 | 110,43 | 110,43 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 207,86 | 177,81 | 177,81 | 177,81 | 186,98 | 186,98 | 186,98 | 186,98 |
| Годовой расход натурального топлива | т | 291,00 | 248,93 | 248,93 | 248,93 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 |

Таблица 6.2 – Расчетные расходы топлива для котельной с. Новоархангельское

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 466,64 | 466,64 | 466,64 | 466,64 | 466,64 | 466,64 | 466,64 | 466,64 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал (м3/Гкал) | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 51,34 | 51,34 | 51,34 | 51,34 | 51,34 | 51,34 | 51,34 | 51,34 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 |
| Годовой расход натурального топлива | т | 139,28 | 139,28 | 139,28 | 139,28 | 139,28 | 139,28 | 139,28 | 139,28 |

Таблица 6.3 – Расчетные расходы топлива для котельной д. Халдеево

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал (м3/Гкал) | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 |
| Годовой расход натурального топлива | т | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 |

Из таблиц 6.1–6.3 видно, что изменение полезного отпуска тепловой энергии на котельных не планируется, а отпуск с коллекторов в период 2016-2019 гг снижается вследствие снижения тепловых потерь при передаче тепловой энергии, увеличение отпуска на котельной с. Новоархангельское.

Снижение годового расхода натурального топлива связано со снижением выработки тепловой энергии, обусловленным снижением тепловых потерь. Удельные расходы топлива на котельной с. Турунтаево и д. Халдеево остаются постоянными вследствие неизменности структуры основного оборудования.

6.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях".

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

- Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

- Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

- Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после прекращения действий по сохранению режима "выживания" электростанций организаций электроэнергетики, а для отопительных котельных - после ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Расчет неснижаемого замаса топллива выполняется по суточному расходу топлива самого холодного месяца и количеству суток:

где – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце (январь, средняя температура -19,1 °С), Гкал/сутки; - расчетный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (при работе в режиме «выживания»), кг у.т./Гкал; Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке твердого топлива автотранспортом на 7-ти суточный расход самого холодного месяца года соответственно. Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в таблицах 6.4–6.6.

Таблица 6.4 – нормативный запас аварийного топлива на котельной с. Турунтаево

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,3586 | 0,3586 | 0,3586 | 0,3586 | 0,3756 | 0,3756 | 0,3756 |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
| Неснижаемый запас | кг | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 12,09 | 12,09 | 12,09 |

Таблица 6.5 – нормативный запас аварийного топлива на котельной с. Новоархангельское

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 |
| Неснижаемый запас | кг | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |

Таблица 6.6 – нормативный запас аварийного топлива на котельной д. Халдеево

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 |
| Неснижаемый запас | кг | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |

Раздел 7. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 7.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчет финансовых потребностей для строительства блочно – модульной котельной в с. Новоархангельское, выполнен по укрупненным показателям базисной стоимости и по данным цен заводов изготовителей с учетом:

Для покрытия перспективных нагрузок при застройке Турунтаевского сельского поселения требуется строительство новой котельной на площадке котельной с. Новоархангельское установленной мощностью 0,3 МВт.

Определение предварительных затрат на строительство блочно-модульной  котельной (БМК) в условиях Турунтаевского сельского поселения основывается на принятой базовой стоимости котельных (таблица 7.1) и применения поправочных коэффициентов на специфику доставки оборудования и строительно-монтажных работ на территории.

Таблица 7.1 - Основные технико-экономические показатели газовых котельных

| Параметры | Установленная тепловая мощность, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 1 | 5 | 10 | 20 | более 20 |
| Удельные капвложения, тыс долл/МВт | 240 | 150 | 120 | 100 | 75 |
| Штатный коэффициент, чел/МВт | 6 | 4 | 3,5 | 2,0 | 0,5 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепла, | 164 | 162 | 159 | 160 | 162 |
| кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |

Стоимость оборудования котельных принимается 23-65%, СМР – 30-63%, прочие затраты 5-14 % (таблица 7.2). Привязка к местности предполагает увеличение капиталовложений до 40 %.

Таблица 7.2 - Инвестиционные затраты при строительстве или реконструкции котельных, %.

| Состав затрат | Поэлементная поставка котлов | Крупные котельные | Блочно-модульные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельные |
| Оборудование | 35 | 23 | 50 |
| Строительно- | 50 | 63 | 30 |
| монтажные и |  |  |  |
| наладочные работы |  |  |  |
| Прочие расходы | 15 | 14 | 5 |

Для учета стоимости проектно-изыскательских работ (ПИР) и проектно-сметной документации (ПСД) используется «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства». Базовые цены на проектные работы установлены по состоянию на 1 января 2001 г.

Базовая цена разработки проектной документации (проект + рабочая документация) установлена от общей стоимости строительства по итогу сводного сметного расчета стоимости строительства.

Оценка предварительных затрат в тепловые сети основывается на принятой базовой стоимости комплекта труб в полипеноуритановой (ППУ) изоляции для Сибирского федерального округа.

Для тепловых сетей принята стоимость оборудования и материалов на уровне 65%, стоимость СМР (с учетом наладки) – 30%, непредвиденные расходы – 5 %.

Строительство новой котельной

Для покрытия перспективных нагрузок при застройке Турунтаевского сельского поселения требуется строительство новой котельной на площадке котельной с. Новоархангельское установленной мощностью 0,3 МВт.  Так же в 2017-2019 гг. планируется реконструкция котельной в с. Турунтаево, с. Новоархангельское и с. Халдеево, с целью возможности работы котельных на резервном топливе.

Затраты на строительство ориентировочно составят (таблица 7.4):

- котельная котельной с. Новоархангельское – 6,5 млн.руб. инвестиционных затрат (в ценах 2014 г.) с учетом НДС (18 %).

Эффективность использования небольших котельных повышенной заводской готовности (блочно-модульные котельные) определяется:

а) простотой конструкций, быстротой и легкостью монтажа;

б) меньшей на 30-40 % металлоемкостью сооружений и на 35-80 % стоимостью строительно-монтажных работ;

в) в 6-7 раз меньшими трудозатратами;

г) сокращением в 10 раз расхода сборного и монолитного железобетона;

д) уменьшением в 1,5-2 раза эксплуатационных затрат;

е) низкими расходами топлива, так КПД котельных БМК выше, а расход топлива (угля) на отпуск тепла составит 109 т (угля марки ДО) вместо существующих 174 т (угля марки ДР).

Таким образом, на новой БМК экономия топлива может составить 37 %. После реконструкции прогнозируется снижение себестоимости производства тепловой энергии на 1 435,43 руб/ Гкал.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов

Предложения по реконструкции тепловых сетей приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Предложения по реконструкции тепловых сетей

| Мероприятия | Начало участка | Конец участка | Протяженность участка, м | Диаметр, мм |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. | Проект. |  |
| Замена изоляции (утепление) | ЦТ | ул. Школьная 24 | 20 | 110 | –– | 2015 |
|  | Все тепловые сети (с. Новоархангельское) |  | 30 | 57 | –– | 2014 |
|  |  |  | 150 | 180 | –– | 2014 |
| Итого |  |  | 200 |  |  |  |

Так же планируется проведение испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Замена изоляции планируется для участков общей протяженностью 200 м (27 % от общей протяженности тепловых сетей). При этом всю необходимую замену изоляции планируется осуществить к 2015 году. Замена тепловой изоляции указанных участков позволит снизить потери тепловой энергии при передаче до 9 %.

Строительство новых сетей в расчетный период не предусмотрено.

Финансовые затраты по реконструкции тепловых сетей по годам составят в 2014г. – 380000 руб.; 2015 – 40000 руб. Данные по статьям расходов представлены в таблице 7.5..

# Таблица 7.4 - Финансовые потребности в реализацию по новому строительству энергетических мощностей на существующих площадках, млн. руб.

| Статьи затрат, млн. руб | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего затрат 2014-2024 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная в с. Новоархангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | - | 0,5 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | 0,53 |
| Оборудование | - | 3,5 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | 3,87 |
| СМР | - | 1,6 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 1,85 |
| Прочие | - | 0,4 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,45 |
| Всего | - | 6,5 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 7,2 |
| Реконструкция котельной в с. Турунтаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 |
| Оборудование | - | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 |
| СМР | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Прочие | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Всего | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 |
| Реконструкция котельной в с. Халдеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| Оборудование | - | - | - | 0,37 | - | - | - | - | - | 0,37 |
| СМР | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Прочие | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Всего | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 |

# Таблица 7.5 - Финансовые потребности в реализацию предложений по реконструкции существующей системы теплоснабжения, руб.

| Наименование объекта и вид работ | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 21000 | 19000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оборудование | 273000 | 247000 | 26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СМР и наладочные работы | 126000 | 114000 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей | 420000 | 380000 | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 7.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В таблице 7.6 представлены предполагаемые источники инвестиций по каждому мероприятию.

Таблица 7.6 - Оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий по теплоснабжению., млн. руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, млн. руб. | Срок | Источник финансирования* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства ЭСО | Средства инвестора | Источник не определен |
| 1.1 | Строительство новой БМК в зоне действия котельной с. Новоархангельское, мощностью 0,3 МВт. | шт. | 1 | 6,5 | 2017 |  |  |  |  | 6,5 |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной в с. Турунтаево | шт. | 1 | 0,7 | 2017 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 1.3 | Реконструкция котельной в с. Новоархангельское | шт. | 1 | 0,7 | 2018 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 1.4 | Реконструкция котельной в с. Халдеево | шт. | 1 | 0,7 | 2019 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 2.1 | Замена изоляции (утепление) в с. Турунтаево | м | 20 | 0,04 | 2016 |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 2.2 | Замена изоляции (утепление) в с. Новоархангельское | м | 180 | 0,38 | 2016 |  |  | 0,38 |  |  |  |
| 2.3 | Проведение испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | шт. | 3 | 0,3 | 2016 |  |  |  | 0,3 |  |  |

*В отношении мероприятий целевых программ, по которым осуществляется финансирование объектов капитального строительства, средства распределяются следующим образом:

- областные программы (95% - областной, 5% - местный);

- федеральные ( федеральные - 68%, областной - 19,%%, местный - 13,%).

7.4 Расчеты эффективности инвестиций

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых и модернизация существующих тепловых источников (котельных) для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.

Методика оценки эффективности варианта сооружения новых энергоисточников (котельных) проводилась по сроку окупаемости или периоду возврата капитальных вложений, т.е. период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций. Основные результаты расчетов приведены ниже, более подробная информация указана в главе 8.5 «Обосновывающие материалы «Системы теплоснабжения Турунтаевсского СП".

Расчет ценовых последствий для потребителей заключается в определении тарифа на тепловую энергию с учетом затрат на строительство новой блочно-модульной котельной в зоне действия котельной c. Новоархангельское.

С целью предотвращения резкого увеличения тарифа на тепловую энергию затраты на строительство новой БМК равномерно распределим по годам на срок 5 лет.  Тогда общая стоимость строительных и пусконаладочных работ по вводу новой котельной в эксплуатацию составляет 6,5 млн. руб. или 6,5млн.руб/5 лет =1300 тыс.руб/год. Затраты на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей также распределены по годам согласно табл. 6.1 Схемы теплоснабжения Турунтаевского Сельского поселения.

Экономический эффект от внедрения мероприятия по строительству БМК достигается путем снижения расхода условного топлива при росте КПД. Величина экономического эффекта за 2016 год составит 173,9 тыс. рублей и ежегодно увеличивается на 4,2 % (пропорционально росту цен на топливо).

Рассчитанный по предельному индексу роста тариф всегда выше экономически обоснованного, так что особых решений администрации не требуется. Ввиду этого, а так же, учитывая низкую собираемость платежей за теплоснабжение, для повышения рентабельности производства с целью повышения качества поставляемых услуг и привлечения инвестиций в поселение, рекомендуем установить значения тарифов на уровне, определяемым максимальным индексом роста тарифа.

Раздел 8. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов и поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года  работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ разрабатываются:

- реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

- реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предполагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

- реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определенных в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения Турунтаевского СП.

Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии на территории Турунтаевского СП приведен а таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Реестр изолированных зон деятельности источников тепловой энергии Турунтаевского СП

| Код зоны деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Ведомственная принадлежность | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Емкость тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Котельная с. Турунтаевского | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» | 0,645 |  |
| 02 | Котельная с. Новоархангельское | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» | 0,940 |  |
| 03 | Котельная д. Халдеево | Управление образования Администрации Томского района | 0,258 |  |

Подключение новых абонентов прогнозируется в зоне деятельности котельной с. Турунтаево, при этом значительное изменение зоны деятельности котельной не прогнозируется, значительное изменение существующей зоны деятельности источников не ожидается. Описание зон деятельности дано в Части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Турунтаевского СП. Таким образом, на территории Турунтаевского СП выделено 3 изолированные зоны деятельности источников тепловой энергии.

Все котельные и тепловые сети в выделенных зонах являются муниципальными. Источниками и тепловыми сетями в зонах деятельности 01, 02 на правах аренды владеет МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР», котельная в зоне деятельности котельной д. Халдеево (Школа) находится в ведомстве Управления образования Администрации Томского района.

На основании п. 8 Постановления № 808 от 08.08.12 определить Единую теплоснабжающую организацию – МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» – в следующих зонах деятельности, указанных в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Зоны деятельности ЕТО МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»

| Код зоны деятельности | Существующуя теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» | Котельная с. Турунтаевского | Владение на правах хозяственного ведения источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в выделенных зонах |
| 03 | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» | Котельная с. Новоархангельское |  |

На основании п. 8 Постановления № 808 от 08.08.12 определить Единую теплоснабжающую организацию – Управление образования Администрации Томского района  – в следующих зонах деятельности, указанных в таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Зоны деятельности ЕТО Управления образования Администрации Томского района

| Код зоны деятельности | Существующуя теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Управление образования Администрации Томского района | Котельная д. Халдеево | Владение на правах аренды источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в выделенных зонах |

Таким образом, на территории Турунтаевского СП для трех изолированных зон деятельности источников определены две единые теплоснабжающие организации.

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками теплововой энергии до 2029 г. не планируется, т.к. источники тепловой энергии Турунтаевского СП имеют изолированные зоны действия, не имеющие технологических связей, позволяющих осуществлять возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Бесхозяйные тепловые сети на территории Турунтаевского сельского поселения не выявлены.