| СОГЛАСОВАННО Глава Турунтаевского сельского поселения Томского района Томской области __________________ В.П. Ермоленко « ___ » _____________ 2015 г. Генеральный директор ООО «ЛАРС Инжиниринг» __________________ К.Е. Марьясов « ___ » _____________ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Томского района Томской области __________________ В.Е. Лукьянов « ___ » _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

«Схема теплоснабжения

Турунтаевского сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 года до 2029 года»

Обосновывающие материалы

ПСТ.ОМ.014.000

Договор оказания услуг: № 365 от 15.08.2014

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск 2015

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Томского района Томской области __________________ В.Е. Лукьянов « ___ » _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

«Схема теплоснабжения

Турунтаевского сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 года до 2029 года»

Обосновывающие материалы

ПСТ.ОМ.014.000

Договор оказания услуг: № 365 от 15.08.2014

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск 2015

Содержание

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	9

Часть 1.  Функциональная структура теплоснабжения	9

Часть 2.  Источники тепловой энергии	11

1.2.1. Структура основного оборудования	11

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности	11

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности	12

1.2.4.  Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	12

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования источников тепловой энергии, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	13

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	13

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования	14

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	15

1.2.9. Статистика отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии	15

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	15

Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	15

1.3.1. Электронные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	15

1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	16

1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	16

1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	17

1.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	17

1.3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	19

1.3.7. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	19

1.3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	19

1.3.9. Описание периодичности проведения испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	20

1.3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	20

1.3.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	20

1.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	20

1.3.13. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	20

1.3.14.  Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	20

1.3.15.  Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	21

1.3.16.  Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	21

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	21

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии	22

1.5.1. Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха и за отопительный период в зонах действия источника тепловой энергии	22

1.5.2. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	25

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	26

Часть 7. Балансы теплоносителя	28

Часть 8. Топливные балансы	29

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного и резервного топлива для каждого источника тепловой энергии	29

1.8.2. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	29

Часть 9. Надежноcть теплоснабжения	29

1.9.1. Анализ аварийных отключений потребителей	29

1.9.2. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	29

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	29

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	30

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	30

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	31

2.1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	31

2.1.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии	31

2.1.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии, согласованные с требованиями энергетической эффективности объектов теплопотребления	35

2.1.4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах дейтвия источников тепловой энергии	36

2.1.5. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии промышленными объектами	43

2.1.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально-значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию	43

2.1.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения	44

Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	45

Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	50

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	55

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений  на них	57

Глава 7. Перспективные топливные балансы	58

7.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива	58

7.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	62

Глава 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	66

Глава 9. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации	79

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Абоненты системы теплоснабжения»	82

Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Структура основного и вспомогательного оборудования котельных Турунтаевского сельского поселения	11

Таблица 1.2 – Параметры тепловой мощности основного оборудования котельной Турунтаевского СП	11

Таблица 1.3 – Параметры располагаемой тепловой мощности	12

Таблица 1.4 – Параметры тепловой мощности нетто котельной с. Турунтаево	12

Таблица 1.5 – Параметры тепловой мощности нетто котельной с. Новоархангельское	12

Таблица 1.6 – Параметры тепловой мощности нетто котельной д. Халдеево	13

Таблица 1.7 – Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте оборудования	13

Таблица 1.8 – Параметры тепловых сетей котельной	16

Таблица 1.9 – Характеристики тепловых сетей с. Турунтаево	17

Таблица 1.10 – Результаты гидравлического расчета с. Турунтаево	17

Таблица 1.11 – Характеристики тепловых сетей с. Новоархангельское	17

Таблица 1.12 – Результаты гидравлического расчета с. Новоархангельское	17

Таблица 1.13  – Абоненты, оснащенные приборами коммерческого учета тепловой энергии	18

Таблица 1.14 – Материальные характеристики тепловых сетей котельной с. Турунтаево	19

Таблица 1.15 – Материальные характеристики тепловых сетей котельной с. Новоархангельское	20

Таблица 1.16 – Значения тепловой нагрузки абонентов котельной с. Турунтаево, Гкал/ч	20

Таблица 1.17 – Значения потребления тепловой энергии абонентов котельной с. Турунтаево, Гкал/год	21

Таблица 1.18 – Значения тепловой нагрузки абонентов котельной с. Новоархангельское, Гкал/ч	21

Таблица 1.19 – Значения потребления тепловой энергии абонентов котельной с. Новоархангельское, Гкал/год	22

Таблица 1.20 – Значения тепловой нагрузки абонентов котельной д. Халдеево, Гкал/ч	22

Таблица 1.21 – Значения потребления тепловой энергии абонентов котельной д. Халдеево, Гкал/год	23

Таблица 1.22 – Нормативы потребления ГВС	23

Таблица 1.23 – нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях Томской области в отопительный период	24

Таблица 1.24 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной с. Турунтаево	25

Таблица 1.25 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной с. Новоархангельское	25

Таблица 1.26 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной д. Халдеево	25

Таблица 1.27 – Баланс теплоносителя на котельных Турунтаевского СП	27

Таблица 1.28 – Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации с. Турунтаево	27

Таблица 1.29 – Динамика изменения тарифа на тепловую энергию котельной с. Турунтаево	28

Таблица 2.1 – Прогноз перспективной застройки, кв. м	30

Таблица 2.2 – Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции	33

Таблица 2.3 – Прогноз прироста тепловой нагрузки, Гкал/ч	35

Таблица 2.4 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии, Гкал	37

Таблица 3.1 – Перспективные баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной с. Турунтаево	44

Таблица 3.2 – Перспективные баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной с. Новоархангельское	45

Таблица 3.3 – Перспективные баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной д. Халдеево	46

Таблица 4.1 – перспективные балансы теплоносителя котельной с. Турунтаево	50

Таблица 4.2 – перспективные балансы теплоносителя котельной c. Новоархангельское	51

Таблица 5.1 – Эксплуатационные расходы существующей котельной с. Новоархангельское	53

Таблица 5.2 – Эксплуатационные расходы проектируемой котельной с. Новоархангельское	54

Таблица 7.1 – Расчетные расходы топлива для котельной с. Турунтаево	57

Таблица 7.2 – Расчетные расходы топлива для котельной с. Новоархангельское	58

Таблица 7.3 – Расчетные расходы топлива для котельной д. Халдеево	59

Таблица 7.4 – нормативный запас аварийного топлива на котельной с. Турунтаево	61

Таблица 7.5 – нормативный запас аварийного топлива на котельной с. Новоархангельское	62

Таблица 7.6 – нормативный запас аварийного топлива на котельной д. Халдеево	63

Таблица 9.1 – Реестр изолированных зон деятельности источников тепловой энергии Турунтаевского СП	66

Таблица 9.2 – Зоны деятельности ЕТО МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»	66

Таблица 9.3 – Зоны деятельности Управления образования Администрации Томского района	67

Таблица П1.1 – Максимальные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной с. Турунтаево	68

Таблица П1.2 – Годовое потребление тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной с. Турунтаево	68

Таблица П1.3 – Максимальные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной с. Новоархангельское	68

Таблица П1.4 – Годовое потребление тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной с. Новоархангельское	68

Таблица П1.5 – Максимальные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной д. Халдеево	68

Таблица П1.6 – Годовое потребление тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной д. Халдеево	68

Перечень рисунков

Рис. 1.1. Кадастровое деление Турунтаевского сельского поселения	10

Рис. 1.2. Функциональная структура системы теплоснабжения МО «Турунтаевского сельское поселение» Томского района Томской области	10

Рис. 1.3. Температурный график отпуска тепловой энергии	14

Рис. 1.4. Динамика изменения КИУТМ	15

Рис. 1.5. Структура тепловых сетей	16

Рис. 1.6. Пьезометрический график тепловой сети с. Турунтаево	17

Рис. 1.7. Пьезометрический график тепловой сети с. Новоархангельское	17

Рис. 1.8. Зона действия котельной с. Турунтаево	19

Рис. 1.9. Зона действия котельной с. Новоархангельское	20

Рис. 1.10. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки	26

Рис. 2.1. Динамика изменения жилого фонда Турунтаевского СП	29

Рис. 2.2. Динамика изменения обеспеченности жильем	33

Рис. 2.3. Соотношение прироста тепловой нагрузки по единицам территориального деления	34

Рис. 3.1. Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Турунтаево	43

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1.  Функциональная структура теплоснабжения

Турунтаевское сельское поселение Томского района поселение является муниципальным образованием, образованным 12.11.2004 г. в на основании Закона Томской области от 12.11.2004 г. № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района» и наделенным указанным законом статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление.

Административным центром Турунтаевского сельского поселния является с. Турунтаево. Территория Турунтаевского сельского поселения включает территории следующих населенных пунктов:

с. Турунтаево;

с. Новоархангельское;

д. Спасо-Яйское;

д. Подломск;

д. Перовка;

д. Горьковка;

д. Халдеево;

д. Суетиловка.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории Турунтаевского сельского поселения.

При проведении кадастрового зонирования территории поселения выделяются структурно-территориальные единицы – кадастровые зоны и кадастровые кварталы.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1, где:

А – номер Томской области в Российской Федерации (70);

Б – номер Томского района в Томской области (14);

В – номер кадастровой зоны (административного района);

: – разделитель частей кадастрового номера.

Кадастровые зоны покрывают территорию поселения без разрывов и перекрытий.

Кадастровое деление Турунтаевского СП показано на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Кадастровое деление Турунтаевского сельского поселения

Система теплоснабжения Турунтаевского сельского поселения представлена централизованным теплоснабжения и индивидуальными источниками теплоснабжения. Структура системы показана на рис. 1.1.

Рис. 1.2. Функциональная структура системы теплоснабжения МО «Турунтаевского сельское поселение» Томского района Томской области

На территории поселения расположено три котельные (в с. Турунтаево, с. Новоархангельское и д. Халдеево). Котельные и тепловые сети в с. Турунтаевсоке и с. Новоархангельское находятся в хозяйственном ведении МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР», котельная в с. Халдеево находится в ведомстве Управления образования Администрации Томского района.

В зоне действия котельных находятся жилые строения (представлены многоквартиными жилыми домами) и административно-деловые строения (школы, больницы, детские сады). Прокладка тепловых сетей, в основном. Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, изоляция выполнена шлако-  минеральная вата.

Часть 2.  Источники тепловой энергии

На территории поселения расположено три котельные (в с. Турунтаево, с. Новоархангельское и д. Халдеево).

1.2.1. Структура основного оборудования

Структура основного оборудования котельных приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Структура основного и вспомогательного оборудования котельных Турунтаевского сельского поселения

| Котельная | Наименование оборудования | Марка оборудования | Количество агрегатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Турунтаево | Котел водогрейный | КВЖ-0,2 | 3 |
|  | Котел водогрейный | КВЖ-0,15 | 1 |
| Котельная с. Новоархангельское | Котел водогрейный | НР-100 | 2 |
| Котельная д. Халдево | Котел водогрейный | КВЖ-0,15 | 2 |

Основное оборудование котельной включает водогрейные котлы, вспомогательное оборудование – насосы контурный, подпиточый и сетевой, а также дымосос, дутьевой вентялятор, транспортеры топлива и др.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности

Параметры тепловой мощности основного оборудования котельных Турунтаевского сельского поселения приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Параметры тепловой мощности основного оборудования котельной Турунтаевского СП

| Наименование оборудования | Марка оборудования | КПД котла, % | Количество агрегатов | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Турунтаево | КВЖ-0,2 | 84 | 3 | 0,172 |
|  | КВЖ-0,15 | 84 | 1 | 0,129 |
| Итого установленная мощность котельной |  |  |  | 0,645 |
| Котельная с. Новоархангельское | НР-100 | 56 | 2 | 0,470 |
| Итого установленная мощность котельной |  |  |  | 0,940 |
| Котельная д. Халдево | КВЖ-0,15 | 84 | 2 | 0,129 |
| Итого установленная тепловая мощность котельной |  |  |  | 0,258 |

Суммарная установленная тепловая мощность котельных составляет 1,843 Гкал/ч.

Теплопроизводительность котлоагрегата типа КВЖ-0,2 составляет 0,2 МВт, водяной объем котла составляет 0,3 м3, площадь поверхности нагрева 13,4 м2. Давление воды 6 кгс/см2, максимальная температурна на выходе котла 115 °С. В качестве топлива используется уголь, паспортный КПД котла – 84 %.

Теплопроизводительность котлоагрегата типа КВЖ-0,15 составляет 0,15 МВт, водяной объем котла составляет 0,22 м3, площадь поверхности нагрева 9,56 м2. Давление воды 6 кгс/см2, максимальная температурна на выходе котла 115 °С. В качестве топлива используется уголь, паспортный КПД котла – 84 %.

Теплопроизводительность котлоагрегата НР-18 составляет 0,47 МВт/ч (0,4 Гкал/ч). Водяной объем котла составляет 0,485 м3, площадь поверхности нагрева 21 м2. Давление воды 0,7 МПа, максимальная температурна на выходе котла 100 °С. В качестве топлива используется уголь, паспортный КПД котла – 56%.

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности

Параметры располагаемой тепловой мощности котельной приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Параметры располагаемой тепловой мощности

| Расположение котельной | Установленая тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Турунтаево | 0,645 | 0,000 | 0,645 |
| Котельная с. Новоархангельское | 0,400 | 0,000 | 0,940 |
| Котельная д. Халдево | 0,258 | 0,000 | 0,258 |

Ограничения тепловой мощности основного оборудования котельной отсутствуют.

1.2.4.  Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Расход тепловой энергии на  собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельной с. Турунтаево приведена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Параметры тепловой мощности нетто котельной с. Турунтаево

| Наименование параметра | Значение параметра, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,6450 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0365 |
| Тепловая мощность нетто | 0,6085 |

Расход тепловой энергии на  собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельной с. Новоархангельское приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Параметры тепловой мощности нетто котельной с. Новоархангельское

| Наименование параметра | Значение параметра, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,9400 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0566 |
| Тепловая мощность нетто | 0,8834 |

Расход тепловой энергии на  собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельной д. Халдеево приведена в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Параметры тепловой мощности нетто котельной д. Халдеево

| Наименование параметра | Значение параметра, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 0,2580 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | 0,2580 |

Собственные нужды котельной включают в себя расход на продувку котлов, расход на растопку котлов, расход тепла на отопление помещений котельной, а также включает в себя прочие потери.

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования источников тепловой энергии, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и сроках капитального ремонта основного оборудования котельной приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте оборудования

| Котельная | Наименование оборудования | Год изготовления оборудования | Год монтажа оборудования | Дата последнего капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Турунтаево | КВЖ-0,2 | 2004 | 2004 | Не проводился |
|  | КВЖ-0,15 | 2004 | 2004 | Не проводился |
| Котельная с. Новоархангельское | НР-18 | 1982 | 1982 | Не проводился |
| Котельная д. Халдево | КВЖ-0,15 | 1992 | 1992 | Не проводился |

Из таблицы 1.7 следует, что наиболее устаревшее основное оборудование установлено на котельной д. Халдеево, наиболее современное – на котельной в с. Турунтаево.

1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к району I-В, к I климатической зоне. Расчетная температура наружного воздуха для системы отопления составляет -40°С, для системы вентиляции – -24°С (TCH 23-316-2000 Томской области). Продолжительность отопительного периода составляет 234 дня. Средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде составляет -8,8 °С, средняя скорость ветра в течение отопительного периода 2,2 м/с. Режим регулирования отпуска тепла осуществляется по графику качественного регулирования с расчетными температурами сетевой воды 95/70°С (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Температурный график отпуска тепловой энергии

Осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей.

1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования

Для оценки степени использования установленной мощности котельного оборудования в течение года, используется коэффициент использования установленной тепловой мощности, определяемый по формуле:

где Qгод – годовая выработка тепловой энергии, Гкал; Nуст – установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч. Динамика изменения КИУТМ приведена на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Динамика изменения КИУТМ

Наибольшее значение КИУТМ в 2014 г. наблюдался на котельной д. Халдеево, наименьшее значение – на котельной с. Новоархангельское.

1.2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной от источника тепловой энергии потребителям, не предусмотрен, приборы учета отсутствуют.

1.2.9. Статистика отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии не ведется.

1.2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1. Электронные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема тепловых сетей от котельной с. Новоархангельское Турунтаевского СП Томского района приведена в Приложении 2.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 180 м в двухтрубном исполнении, прокладка надземная.

Схема тепловых сетей от котельной с. Турунтаево Турунтаевского СП Томского района приведена в Приложении 3.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 560 м в двухтрубном исполнении, прокладка надземная.

Котельная с. Халдеево находится в непосредственной близости от школы, тепловых сетей нет.

1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Стуктура тепловых сетей показана на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Структура тепловых сетей

Параметры тепловых сетей приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Параметры тепловых сетей котельной

| Расположение котельной | Диаметр, мм | Протяженность | Прокладка | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Турунтаево | 110 | 560 | Надземная | Стекловата с фольгированным покрытием, лист оцинкованный |
| Котельная с. Новоархангельское | 57 | 30 | Надземная | Стекловата |
|  | 180 | 150 | Надземная | Стекловата |

1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное регулирование обеспечивает стабильный расход теплоносителя и, соответственно, гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода, что является основным его достоинством.

Расчетный график работы тепловых сетей – 95/70 °С.

Выбор температурного графика отпуска тепловой энергии от источников обусловлен требованиями Приложения Б СНиП 41-01-2003 (максимальная температура во внутренних системах отопления жилых и общественных зданий не должна превышать 95 °С).

1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска.

1.3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Основные характеристики тепловой сети от котельной с. Турунтаево приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Характеристики тепловых сетей с. Турунтаево

| Номер участка | Условный диаметр, м | Длина участка, м | Сумма коэф. местных сопротивлений | Расход теплоносителя, т/ч | Скорость теплоносителя, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,18 | 100 | 1,3 | 15,5891 | 0,175 |
| 2 | 0,11 | 263 | 0,9 | 3,2364 | 0,097 |
| 3 | 0,11 | 109 | 1,2 | 12,3465 | 0,370 |
| 4 | 0,11 | 60 | 1,1 | 1,1215 | 0,034 |
| 5 | 0,11 | 90 | 1,0 | 11,2225 | 0,336 |

Результаты расчетов гидравлических режимов передачи тепловой энергии от котельной с. Турунтаево приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Результаты гидравлического расчета с. Турунтаево

| Номер участка | Значения удельных потерь, мм. вод. ст./м | Потери напора на участке, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,262 | 0,030 |
| 2 | 0,153 | 0,046 |
| 3 | 2,139 | 0,268 |
| 4 | 0,020 | 0,001 |
| 5 | 1,770 | 0,183 |

Пьезометрический график тепловой сети на участке Котельная–Школа (ул. Школьная, 24) показан на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Пьезометрический график тепловой сети с. Турунтаево

Из расчетных данных можно сделать вывод, что расчетные гидравлические потери в подающей и обратной линиях теплопроводов составляют около 0,4 м в. ст. Незначительные потери обуславливаются существующими соотношениями диаметров теплопроводов и расходов теплоносителя. Расчетные располагаемые напоры на участках сети позволяют обеспечить надежную циркуляцию теплоносителя в системе теплоснабжения с. Турунтаево.

Основные характеристики тепловой сети от котельной с. Новоархангельское приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Характеристики тепловых сетей с. Новоархангельское

| Номер участка | Условный диаметр, м | Длина участка, м | Сумма коэф. местных сопротивлений | Расход теплоносителя, т/ч | Скорость теплоносителя, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,180 | 50 | 1 | 5,0664 | 0,057 |
| 2 | 0,180 | 100 | 1 | 1,7813 | 0,020 |
| 3 | 0,057 | 30 | 1 | 3,2820 | 0,366 |

Результаты расчетов гидравлических режимов передачи тепловой энергии от котельной с. Турунтаево приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Результаты гидравлического расчета с. Новоархангельское

| Номер участка | Значения удельных потерь, мм. вод. ст./м | Потери напора на участке, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,029 | 0,002 |
| 2 | 0,004 | 0,000 |
| 3 | 4,770 | 0,165 |

Пьезометрический график тепловой сети на участке Котельная–Дом культуры (ул. Советская, 55) показан на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Пьезометрический график тепловой сети с. Новоархангельское

Из расчетных данных можно сделать вывод, что расчетные гидравлические потери в подающей и обратной линиях теплопроводов составляют около 0,3 м в. ст. Незначительные потери обуславливаются существующими соотношениями диаметров теплопроводов и расходов теплоносителя. Расчетные располагаемые напоры на участках сети позволяют обеспечить надежную циркуляцию теплоносителя в системе теплоснабжения с. Новоархангельское.

1.3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов (аварий) тепловых сетей не ведется.

1.3.7. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей не ведется.

1.3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а так же на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

1.3.9. Описание периодичности проведения испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Гидравлические испытания тепловых сетей проводятся ежегодно.

1.3.10. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Эксплуатационный температурный график работы тепловых сетей  95/70 °С.  Средневзвешенные значения температур теплоносителя в отопительный период tпод/tобр=60,2/48,3 °С. Для восполнения потерь с утечками из тепловой сети используется холодная вода с температурой 5 °С в отопительный период и 15 °С в неотопительный период.

1.3.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Перечень абонентов котельных, оснащенных приборами коммерческого учета тепловой энергии приведен в таблице 1.13.

Таблица 1.13  – Абоненты, оснащенные приборами коммерческого учета тепловой энергии

| Расположение котельной | Категория абонента | Адрес абонента |
| --- | --- | --- |
| с. Новоархангельское | Школа | ул. Строительная, 8 |
|  | Дом культуры | ул. Советская, 55 |
| с. Турунтаево | Школа | ул. Школьная, 24 |
|  | Гараж школы | ул. Школьная, 24 |
|  | Больница | ул. Школьная, 10 |

1.3.13. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города и обслуживающего персонала.

1.3.14.  Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции в зоне деятельности котельной отсутствуют.

1.3.15.  Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления.

1.3.16.  Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Турунтаевского СП Томского района не выявлено.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Рис. 1.8. Зона действия котельной с. Турунтаево

Таблица 1.14 – Материальные характеристики тепловых сетей котельной с. Турунтаево

| Абонент | Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, м2 | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа (в т.ч. гараж) | 110 | 297 | 32,67 | 0,1621 | 201,54 |
| Больница | 110 | 310 | 34,1 | 0,0778 | 438,30 |

Рис. 1.9. Зона действия котельной с. Новоархангельское

С учетом того, что зона эффективного теплоснабжения ограничена значением удельной материальной характеристики 200 м2/Гкал/ч, можно сделать вывод о том, что больница не находится в зоне эффекивного теплоснабжения.

Таблица 1.15 – Материальные характеристики тепловых сетей котельной с. Новоархангельское

| Диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика, м2 | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 30 | 1,71 | 0,1567 | 183,22 |
| 180 | 150 | 27 |  |  |

С учетом того, что зона эффективного теплоснабжения ограничена значением удельной материальной характеристики 200 м2/Гкал/ч, можно сделать вывод о том, что зона действия котельной удовлетворяет этому требованию.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха и за отопительный период в зонах действия источника тепловой энергии

Значения тепловой нагрузки потребителей с. Турунтаево при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице 1.16.

Таблица 1.16 – Значения тепловой нагрузки абонентов котельной с. Турунтаево, Гкал/ч

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 0,2399 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2399 |
| Жилые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Индивидуальная жилая застройка | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественно-деловые строения, в т.ч. | 0,2399 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2399 |
| Бюджетные организации | 0,2399 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2399 |
| Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей, находящихся в зоне деятельности котельной с. Турунтаево, составляет 0,2399 Гкал/ч.

Значения годового потребления тепловой энергии приведены в таблице 1.17.

Таблица 1.17 – Значения потребления тепловой энергии абонентов котельной с. Турунтаево, Гкал/год

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 646,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,69 |
| Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно-деловые строения, в т.ч. | 646,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,69 |
| Бюджетные организации | 646,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,69 |
| Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Из таблицы 1.12 следует, что годовой полезный отпуск тепловой энергии составил 646,69 Гкал, при этом среди абонентов потребители ГВС отсутствуют.

Значения тепловой нагрузки потребителей с. Новоархангельское при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице 1.18.

Таблица 1.18 – Значения тепловой нагрузки абонентов котельной с. Новоархангельское, Гкал/ч

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 0,1567 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1567 |
| Жилые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Индивидуальная жилая застройка | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественно-деловые строения, в т.ч. | 0,1567 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1567 |
| Бюджетные организации | 0,1567 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1567 |
| Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей, находящихся в зоне деятельности котельной с. Турунтаево, составляет 0,1567 Гкал/ч.

Значения годового потребления тепловой энергии приведены в таблице 1.19.

Таблица 1.19 – Значения потребления тепловой энергии абонентов котельной с. Новоархангельское, Гкал/год

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 422,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,41 |
| Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно-деловые строения, в т.ч. | 422,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,41 |
| Бюджетные организации | 422,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,41 |
| Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Из таблицы 1.19 следует, что годовой полезный отпуск тепловой энергии составил 422,41 Гкал, при все тепло расходуется на нужды отопления.

Значения тепловой нагрузки потребителей д. Халдеево при расчетных температурах наружного воздуха приведены в таблице 1.20.

Таблица 1.20 – Значения тепловой нагрузки абонентов котельной д. Халдеево, Гкал/ч

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 0,1262 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1262 |
| Жилые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Индивидуальная жилая застройка | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Общественно-деловые строения, в т.ч. | 0,1262 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1262 |
| Бюджетные организации | 0,1262 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1262 |
| Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Суммарная тепловая нагрузка всех потребителей, находящихся в зоне деятельности котельной д. Халдеево, составляет 0,1262 Гкал/ч.

Значения годового потребления тепловой энергии приведены в таблице 1.21.

Таблица 1.21 – Значения потребления тепловой энергии абонентов котельной д. Халдеево, Гкал/год

| Тип абонента | На нужды отопления | На нужды вентиляции | На нужды ГВС | На технологию | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по котельной | 340,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,10 |
| Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индивидуальная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общественно-деловые строения, в т.ч. | 340,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,10 |
| Бюджетные организации | 340,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,10 |
| Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Из таблицы 1.21 следует, что годовой полезный отпуск тепловой энергии составил 340,1 Гкал, при все тепло расходуется на нужды отопления.

1.5.2. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальных услуг, в том числе на нужды отопления и горячего водоснабжения утверждены Приказом Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области № 11 от 05.06.2013 г. Значения нормативов потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях приведены в таблице 1.22.

Таблица 1.22 – Нормативы потребления ГВС

| № п/п | Степень благоустройства жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением | 1,16 |
| 2 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, горячим водоснабжением и без централизованного водоотведения | 0,91 |
| 3 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, душами | 2,51 |
| 4 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами, раковинами и душем | 3,02 |
| 5 | Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, раковинами и душем | 3,11 |

Значения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях приведены в таблице 1.23.

Таблица 1.23 – нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях Томской области в отопительный период

| Этажность здания | Гкал на 1 кв. м общей площади помещений в месяц |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жилые дома до 1999 г. постройки включительно | Жилые дома после 1999 г. постройки |
| 1 | 0,0462 | 0,0194 |
| 2 | 0,0457 | 0,0175 |
| 3 | 0,0288 | 0,0177 |
| 4 | 0,0288 | 0,0155 |
| 5 | 0,0247 | 0,0155 |

Для зданий, построенных после 1999 г., норматив удельного теплопотребления на нужды отопления в среднем в 2 раза меньше аналогичного норматива для строений до 1999 г. постройки. Это связано с повышением энергоэффективности новых строений (после 1999 г. постройки).

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» установлены следующие определения:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной с. Турунтаево Турунтаевского СП приведены в таблице 1.24.

Таблица 1.24 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной с. Турунтаево

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,6450 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6450 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0365 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6085 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,1187 |
| на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,2399 |
| на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,2399 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0000 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,2499 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной с. Новоархангельское Турунтаевского СП приведены в таблице 1.25.

Таблица 1.25 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной с. Новоархангельское

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,9400 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9400 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0566 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8834 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,0153 |
| на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,1567 |
| на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,1567 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0000 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,7114 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной д. Халдеево Турунтаевского СП приведены в таблице 1.26.

Таблица 1.26 – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии котельной д. Халдеево

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,2580 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2580 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,0000 |
| на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,1262 |
| на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,1262 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0000 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1318 |

На рис. 1.10 показано соотношение составляющих баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Рис. 1.10. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки

Из таблиц 1.24–1.26 и рис. 1.10 видно, что на котельных Турунтаевского СП наблюдается резерв тепловой мощности, при этом наибольшее значение резерва наблюдается на котельной с. Новоархангельское (75,7 % от величины установленной тепловой мощности). Наличие резерва свидетельствует о возможности подключения к централизованному теплоснабжению перспективных потребителей тепловой энергии.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации от 24 марта 2003 г. № 115, при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Согласно СНиП 41-02-2003, для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Баланс теплоносителя на котельной на котельных Турунтаевского СП представлен в таблице 1.27.

Таблица 1.27 – Баланс теплоносителя на котельных Турунтаевского СП

| Показатель | Ед. изм. | с. Турунтаево | с. Новоархангельское |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем тепловой сети | м3 | 5,32 | 3,89 |
| Нормативные утечки | м3/ч | 0,0133 | 0,0097 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1064 | 0,0778 |

На котельных Турунтаевского СП не установлены ВПУ.

Часть 8. Топливные балансы

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного и резервного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного топлива на котельных используется уголь, резервное топливо отсутствует. Низшая теплота сгорания топлива составляет 5000 ккал/кг (0,714 в топливном эквиваленте).  Годовой расход условного топлива на котельной с. Турунтаево составляет 295 т у.т.т На котельной д. Халдеево установленный запас топлива на отопительный период составляет 161 тонна.

1.8.2. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Доставка топлива на склад котельной с. Турунтаево осуществляется автотранспортом. Склад угля представляет собой закрытую площадку площадью 21,3 м3, емкость склада обеспечивает хранение угля на 7-суточный период. Склад топлива представляет собой закрытое каркасное сооружение, пролетом 6 м, общий размер склада 6х8 м.

Часть 9. Надежноcть теплоснабжения

1.9.1. Анализ аварийных отключений потребителей

Аварийных отключений потребителей системы теплоснабжения за последние 5 лет не зафиксировано.

1.9.2. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не проводилось.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения приведены в таблице 1.28.

Таблица 1.28 – Технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации с. Турунтаево

| Показатель | Ед. изм. | 2014 |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии котельной | Гкал | 650 |
| Собственные нужды котельной | Гкал |  |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов котельной | Гкал |  |
| Потери теплоэнергии в сети | Гкал |  |
| Потери теплоэнергии в сети | % |  |
| Полезный отпуск теплоэнергии всего | Гкал |  |
| Собственное потребление объектов | Гкал |  |
| Сторонние потребители всего, в том числе: | Гкал |  |
| Бюджетные потребители | Гкал |  |
| Население | Гкал |  |
| Прочие потребители | Гкал |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 210,0 |

Из таблицы видно, что в отпуск тепловой энергии потребителям составил 650 Гкал, при этом, удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии составил 210 кг у.т./Гкал.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаметом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением правительства РФ от 25.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», Положением о Департаменте тарифного регулирования и государственного заказа Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 24.02.2010 г. № 9 и решением Правления Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 21.12.2012 г. № 47/63. Тариф на тепловую энергию для котельных Турунтаевского СП приведен в таблице 1.29.

Таблица 1.29 – Динамика изменения тарифа на тепловую энергию котельной с. Турунтаево

| Год | 2013 | I пол. 2014 | II пол. 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Действующий тариф, руб/Гкал | 4264,46 | 4 264,46 | 4 264,46 |
| Темп роста, % | –– | 0 % | 0 % |

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

К основным проблемам системы теплоснабжения Турунтаевского СП можно отнести следующее:

- износ тепловых сетей;

- отсутствие приборов учета на источниках тепловой энергии;

- моральный и физический износ оборудования части котельных и тепловых сетей;

- недостаток средств измерения и регулирования.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовым периодом для разработки схемы теплоснабжения принят 2014 год. На территории Турунтаевского СП функционирует три источника теплоснабжения. По состоянию на базовый период объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения абонентами котельной Турунтаевского СП составляет 1409,2 Гкал, при этом, максимальная часовая нагрузка составляет 0,5228 Гкал/ч.

2.1.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии

Прогноз перспективной застройки Турунтаевского СП на период до 2029 г. определялся на основании Генерального плана Турунтаевского СП.

На период до 2019 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения Турунтаевского СП». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2014-2019 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2019 г., в период 2020-2024 гг. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д.

Данные о перспективном приросте жилой и общественно-деловой застройки приведены в таблице 2.1.

Из представленных данных видно, что общий прирост строительных площадей в Турунтаевском СП составит 34768 кв. м, при чем 88,8 % площадей составляет прирост жилых строений. Динамика изменения жилого фонда поселения в расчетном периоде показана на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Динамика изменения жилого фонда Турунтаевского СП

Таблица 2.1 – Прогноз перспективной застройки, кв. м

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2014-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | Всего по с. Турунтаево, в т.ч. | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 1128,00 | 4440,00 | 4200,00 | 4200,00 | 17328,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 4200,00 | 4200,00 | 13440,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 4200,00 | 4200,00 | 13440,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 3888,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 3888,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Новоархангельское | Всего по с. Новоархангельское, в т.ч. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 1050,00 | 1050,00 | 3360,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 1050,00 | 1050,00 | 3360,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 1050,00 | 1050,00 | 3360,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Спасо-Яйское | Всего по д.Надежда, в т.ч. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 1120,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 1120,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 1120,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Подломск | Всего по д.Петропавловка, в т.ч. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 530,00 | 530,00 | 1720,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 530,00 | 530,00 | 1720,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 530,00 | 530,00 | 1720,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Перовка | Всего по д. Перовка, в т.ч. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 1120,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 1120,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,00 | 350,00 | 1120,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Халдеево | Всего по д. Халдеево, в т.ч. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 530,00 | 530,00 | 1720,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 530,00 | 530,00 | 1720,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 530,00 | 530,00 | 1720,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Суетиловка | Всего по д. Суетиловка, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 4200,00 | 8400,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 4200,00 | 8400,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 4200,00 | 8400,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Турунтаевскому СП | Всего по Турунтаевскому СП, в т.ч. | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1698,00 | 5010,00 | 11210,00 | 11210,00 | 34768,00 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 11210,00 | 11210,00 | 30880,00 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 1410,00 | 11210,00 | 11210,00 | 30880,00 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 3888,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 | 3888,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Динамика изменения обеспеченности жильем Турунтаевского СП показана на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Динамика изменения обеспеченности жильем

Из рис. 2.1 и 2.2. следует, что темпы прироста жилого фонда в Турунтаевского СП составляет 80 %, при этом увеличение обеспеченности жильем составляет 49,5 %. Весь прогнозный прирост жилых строений представлен индивидуальными жилыми строениями.

2.1.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии, согласованные с требованиями энергетической эффективности объектов теплопотребления

Перспективные тепловые нагрузки на период 2014-2024 гг на основании Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»  в соответствии с Приказом № 11 Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 05.06.2013 г. «О внесении изменений в приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 г. № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области».

При расчете значений тепловых нагрузок использовались следующие нормативные документы:

– СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;

– СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003;

– СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

– СНиП 31-05-2003 Общественные здания и сооружения;

– ТСН 23-316-2000 Тепловая защита жилых и общественных зданий.

Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции для г. Томска приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции

| Количество этажей | Удельный расход теплоты на нужды отопления, ккал/ч/кв.м |
| --- | --- |
| 1 | 56,13 |
| 2 | 50,64 |
| 3 | 51,22 |
| 4 | 44,85 |
| 5 | 44,85 |

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение определен отдельно для общежитий и жилых зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». При этом нормативы потребления горячей воды для общежитий и  жилых малоэтажных зданий  приняты соответственно 1,29 и 3,11 куб.м/чел/месяц.

2.1.4. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии в зонах дейтвия источников тепловой энергии

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Турунтаевскому сельскому поселению сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2024 г., аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов общественно-делового назначения, административных учреждений и промышленных комплексов, перспективные тепловые нагрузки до 2030 года определялись в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003».

Значения прироста тепловой нагрузки в Турунтаевском СП приведены в таблице 2.3. Значения прироста потребления тепловой энергии приведены в таблице 2.4.

Соотношение прироста тепловой нагрузки по по единицам территориального деления

приведено на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Соотношение прироста тепловой нагрузки по единицам территориального деления

Таблица 2.3 – Прогноз прироста тепловой нагрузки, Гкал/ч

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2014-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | Всего по с. Турунтаево, в т.ч. | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0641 | 0,2520 | 0,2358 | 0,2358 | 0,9763 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,2358 | 0,2358 | 0,7544 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 0,2358 | 0,2358 | 0,7544 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2218 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2218 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| с. Новоархангельское | Всего по с. Новоархангельское, в т.ч. | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0589 | 0,0589 | 0,1886 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0589 | 0,0589 | 0,1886 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0589 | 0,0589 | 0,1886 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Спасо-Яйское | Всего по с. Спасо-Яйское, в т.ч. | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0629 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0629 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0629 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Подломск | Всего по д. Подломск, в т.ч. | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0966 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0966 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0966 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Перовка | Всего по д. Перовка, в т.ч. | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0629 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0629 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0629 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Халдеево | Всего по д. Халдеево, в т.ч. | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0966 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0966 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0298 | 0,0298 | 0,0966 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| д. Суетиловка | Всего по д. Суетиловка, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2358 | 0,2358 | 0,4715 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2358 | 0,2358 | 0,4715 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2358 | 0,2358 | 0,4715 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего по Турунтаевскому СП | Всего по Турунтаевскому СП, в т.ч. | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0961 | 0,2840 | 0,6293 | 0,6293 | 1,9553 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,6293 | 0,6293 | 1,7334 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | - ИЖС | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,0791 | 0,6293 | 0,6293 | 1,7334 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2218 |
|  | - Бюджетные организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0170 | 0,2049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2218 |
|  | - Прочие организации | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Промышленные строения | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 2.4 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии, Гкал

| Наименование района планировки | Категория потребителей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | 2014-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | Всего по с. Турунтаево, в т.ч. | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 170,69 | 671,86 | 635,54 | 635,54 | 1988,99 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 635,54 | 635,54 | 1398,19 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 127,11 | 635,54 | 635,54 | 1398,19 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 | 0,00 | 590,80 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 | 0,00 | 590,80 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Новоархангельское | Всего по с. Новоархангельское, в т.ч. | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 158,89 | 158,89 | 349,55 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 158,89 | 158,89 | 349,55 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 31,78 | 158,89 | 158,89 | 349,55 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Спасо-Яйское | Всего по с. Спасо-Яйское, в т.ч. | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 | 52,96 | 116,52 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 | 52,96 | 116,52 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 | 52,96 | 116,52 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Подломск | Всего по д. Подломск, в т.ч. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 | 80,20 | 180,07 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 | 80,20 | 180,07 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 | 80,20 | 180,07 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Перовка | Всего по д. Перовка, в т.ч. | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 | 52,96 | 116,52 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 | 52,96 | 116,52 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 52,96 | 52,96 | 116,52 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Халдеево | Всего по д. Халдеево, в т.ч. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 | 80,20 | 180,07 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 | 80,20 | 180,07 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 80,20 | 80,20 | 180,07 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Суетиловка | Всего по д. Суетиловка, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,54 | 635,54 | 635,54 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,54 | 635,54 | 635,54 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,54 | 635,54 | 635,54 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Турунтаевскому СП | Всего по Турунтаевскому СП, в т.ч. | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 256,94 | 758,11 | 1696,29 | 1696,29 | 3567,26 |
|  | Жилые строения, в т.ч. | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 1696,29 | 1696,29 | 2976,46 |
|  | - Многоквартирные жилые дома | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - ИЖС | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 213,36 | 1696,29 | 1696,29 | 2976,46 |
|  | Административно-деловые строения, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 | 0,00 | 590,80 |
|  | - Бюджетные организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,58 | 544,75 | 0,00 | 0,00 | 590,80 |
|  | - Прочие организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Промышленные строения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Из рис. 2.3 видно, что  большая часть прогнозной тепловой нагрузки приходится на с.Турунтаево и д. Суетиловка. Весь прирост жилых строений представлен индивидуальным жилым фондом. В расчетный период запланировано строительство спортивного зала общего назначения площадью 288 кв. м и строительство комплексного спортивно-досугового центра со зрительным залом на 170 мест. Для теплоснабжения вновь вводимых жилых строений предполагаются индивидуальные источники теплоснабжения (печное отопление).

2.1.5. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии промышленными объектами

В крупнотоварном производстве действуют 2 сельскохозяйственных предприятия – ООО «Спас» (д. Спасо-Яйское) и ООО «Перовское» (д. Перовка).

Для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства  необходимо реализовать проект по реконструкции  брошенного молочно-товарного комплекса в с. Турунтаево.

На базе ООО «Перовское» возможно разведение мясных пород крупного рогатого скота.

В генеральном плане выделяются производственные зоны, в которых возможно размещение крупных и средних предприятий сельского хозяйства.

На сегодняшний день производственные отрасли в поселении представлены мелкими деревообрабатывающими предприятиями, и карьерами песка и щебня.

В перспективе на территории поселения благоприятно размещение предприятий пищевой промышленности, производства строительных и отделочных материалов,  мебели.

Строительства новых промышленных объектов не планируется на период до 2024 г.

2.1.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально-значимыми, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию

Согласно ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перечень социально-значимых категорий потребителей приведен в п. 95 Постановления Правительства РФ от 8.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». Согласно документу, к социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:

- органы государственной власти;

- медицинские учреждения;

- учебные заведения начального и среднего образования;

- учреждения социального обеспечения;

- метрополитен;

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

- федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

- объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства угольных и горнорудных организаций;

- объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

В расчетный период проектирования схемы теплоснабжения Турунтаевского СП ввод социально значимых объектов не планируется.

2.1.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные контракты теплоснабжения

В настоящее время отсутствуют свободные долгосрочные договоры и договоры по долгосрочным тарифам.

Также по состоянию на 01.11.14 по Турунтаевскому СП отсутствуют заявки потребителей, ранее перешедших на собственные источники, на подключение тепловой нагрузки на особых условиях.

В случае изменений существующего состояния по данному вопросу в Схему теплоснабжения будут внесены изменения при последующей актуализации.

Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Перспективные балансы составлены для существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2015 год определен по состоянию на 31.12.2015 г. и т.д.

В установленной зоне действия котельной определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения Турунтаевского СП были определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт13 – фактическая тепловая нагрузка в 2014 г;

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных Турунтаевского СП приведены в таблицах 3.1–3.4.

Рис. 3.1. Баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Турунтаево

Таблица 3.1 – Перспективные баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной с. Турунтаево

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 | 0,0365 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,6085 | 0,6085 | 0,6085 | 0,6085 | 0,6085 | 0,6085 | 0,6085 | 0,6085 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,1187 | 0,0692 | 0,0692 | 0,0692 | 0,0692 | 0,0692 | 0,0692 | 0,0692 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,2399 | 0,2399 | 0,2399 | 0,2399 | 0,2569 | 0,2569 | 0,2569 | 0,2569 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,2399 | 0,2399 | 0,2399 | 0,2399 | 0,2561 | 0,2561 | 0,2561 | 0,2561 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,2499 | 0,2994 | 0,2994 | 0,2994 | 0,2824 | 0,2824 | 0,2824 | 0,2824 |

Таблица 3.2 – Перспективные баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной с. Новоархангельское

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9400 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8834 | 0,8834 | 0,8834 | 0,8834 | 0,8834 | 0,8834 | 0,8834 | 0,8834 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,7114 | 0,7114 | 0,7114 | 0,7114 | 0,7114 | 0,7114 | 0,7114 | 0,7114 |

Таблица 3.3 – Перспективные баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной д. Халдеево

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 | 0,1318 |

Из табл. 3.1 и рис. 3.1 видно, что резерв тепловой мощности на котельной с. Турунтаево сохраняется в течение всего расчетного периода. С 2018 года резерв тепловой мощности снижается вследствие подключения новых абонентов к системе теплоснабжения. К 2029 году прогнозируется резерв тепловой мощности 36,11 % от установленной тепловой мощности.

Подключение новых абонентов к котельным с. Новоархангельское и д. Халдеево не запланировано, поэтому изменение величины резерва тепловой мощности связано со снижением тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Глава 4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Перспективные балансы  производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 40 постановления №154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

Согласно пункту 40 постановления необходимо:

- выполнить расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии;

- выполнить сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. В случае выявления сверхнормативных затрат сетевой воды необходимо разработать мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей;

- учесть прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую и изменение в связи с этим затрат сетевой воды на нужды горячего водоснабжения;

- предусмотреть аварийную подпитку тепловых сетей.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя зоне действия источника тепловой энергии, прогнозировались с учетом, что к концу 2021 года все потребители системы теплоснабжения Турунтаевского СП будут переведены на закрытую схему присоединения ГВС.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Перспективные балансы теплоносителя для котельных Турунтаевского СП приведены в таблицах 4.1–4.2.

Таблица 4.1 – перспективные балансы теплоносителя котельной с. Турунтаево

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 | 0,0077 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1064 |

Таблица 4.2 – перспективные балансы теплоносителя котельной c. Новоархангельское

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 | 0,0139 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0778 |

Из таблиц 4.1–4.2 следует, что значительное увеличение расходов теплоносителя в течение 2014-2029 гг не прогнозируется, т.к. новые потребители подключаются к котельным по закрытой схеме. Увеличение объема подпитки тепловой сети не прогнозируется, т.к. строительство новых тепловых сетей не запланировано.

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В зоне действия котельной с. Новоархангельское планируется строительство блочной газовой котельной установленной мощностью 0,3 МВт.

Согласно данным, предоставленным, ООО «СМП-95» проектируемая котельная представляет собой автоматизированную угольную блочно-модульную или легкосборную котельную без обслуживающего персонала. Установленная мощность котельной 0,258 Гкал/час.

Основные характеристики котельной:

-нагрузка на отопление - 0,1567 Гкал/час;

-суммарная присоединенная нагрузка с учетом потерь - 0,172 Гкал/час;

- количество котлов и их единичная теплопроизводительность - 2х0,129 Гкал/час;

- система теплоснабжения - 2-х трубная.

Типоразмеры и количество котлов подлежат уточнению при разработке проекта в соответствии с действующими нормативными документами в строительстве. В расчете технико-экономических показателей проекта были приняты котлы Heiztechnic  Q Max Eko Duo номинальной мощность 150 кВт. Отличительной особенностью данных котлов является возможность сжигания в ручном режиме крупнокусковых видов топлива (дрова, уголь).

Коэффициент полезного действия котлов при номинальной теплопроизводительности должен быть не менее 90,0% (по низшей теплотворной способности топлива).

Диапазон автоматического регулирования каждого котла должен быть не менее 0,50-100 % от номинальной теплопроизводительности.

Общий объем необходимых инвестиций в осуществление рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточнику и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счет заемных средств).

Капитальные затраты на реконструкцию включают:

- стоимость оборудования котельной;

- затраты на проектно-изыскательские работы;

- затраты на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;

- непредвиденные расходы.

Общий объем инвестиций необходимых для строительства блочно-модульной угольной котельной составляет 4 567 241 рубль.

В эксплуатационные расходы входят оплата труда, материалов и топлива, арендная плата, оплата коммунальных, общих и административных услуг, налоги, а также платежи за иные товары или услуги, необходимые для выпуска продукции проекта. Эксплуатационные расходы имеют место каждый год, начиная с первого дня ввода проекта в эксплуатацию. Эксплуатационные расходы оплачиваются из общих доходов проекта.

При расчете изменения себестоимости в расчете на 1 Гкал учтены изменения основных статей затрат, которые произойдут в  результате реконструкции котельной.

Эксплуатационные расходы котельной до проведения реконструкции приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Эксплуатационные расходы существующей котельной с. Новоархангельское

| Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена, руб/ед. | Затраты, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | На 1 Гкал |
| Топливо (каменный уголь марки ДР) | т | 174 | 2 452 | 426 648 | 939,32 |
| Фонд оплаты труда | чел | 4 | 188 181,13 | 752 724,52 | 1 657,22 |
| Итого |  |  |  | 1 179 372,52 | 2 596,54 |

Эксплуатационные расходы проектируемой котельной приведены в таблице 2.

Таблица 5.2 – Эксплуатационные расходы проектируемой котельной с. Новоархангельское

| Наименование | Ед. изм. | Объем | Цена, руб/ед. | Затраты, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | На 1 Гкал |
| Топливо (каменный уголь марки ДО) | т | 109 | 3 112 | 339 208 | 746,81 |
| Фонд оплаты труда | чел | 1 | 188 181,13 | 188 181,13 | 414,3 |
| Итого |  |  |  | 527 389,13 | 1 161,11 |

Изменением расходов на электроэнергию, воду, вспомогательные материалы,  услуги а также транспортных расходов, общехозяйственных расходов, расходов по охране труда, платы ПДВ, затрат на обучение можно пренебречь в связи с тем, что их изменение в результате реконструкции будет незначительным.

Таким образом, в результате реконструкции ожидается значительное сокращение затрат по основным составляющим.

После реконструкции прогнозируется снижение себестоимости производства тепловой энергии а 1 435,43 руб/ Гкал

Общий объем инвестиций необходимых для строительства блочно-модульной угольной котельной составляет 4 567 241 рубль.

В рамках данного проекта финансирование мероприятий по реконструкции котельной предполагается полностью за счет заемных средств.

Возврат заемных средств планируется осуществлять полностью за счет выручки от реализации теплоснабжающей организации.

Срок погашения обязательств – 60 месяцев (5 лет).

Ежемесячный платеж по кредиту составит 106 271,71 рубль. Размер данного платежа рассчитан исходя из процентной ставки в 14% годовых, при погашении обязательств равными долями (аннуитетный платеж).

Годовой платеж составит 1 275 260,52 руб.

На котельной с. Турунтаево требуется замена дутьевого вентилятора.

Глава 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений  на них

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

| Мероприятие | Начало участка | Конец участка | Протяжен-ность участка | Диаметр, мм | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена изоляции (утепление) | Зона действия котельной с. Турунтаево |  |  |  |  |
|  | ЦТ | ул. Школьная, 24 | 20 | 110 | 2015 |
|  | Зона действия котельной с. Новоархангельское |  |  |  |  |
|  | Все тепловые сети в зоне действия котельной |  | 30 | 57 | 2014 |
|  |  |  | 150 | 180 |  |

Размещение спортивного сооружения, подключение которого планируется к котельной с. Турунтаево показано на рис. 6.1.

Рис. 6.1. Подключение перспективных абонентов

Из рис. 6.1 следует, что строительство новых тепловых сетей для подключения новых абонентов системы теплоснабжения с. Турунтаево не требуется.

Глава 7. Перспективные топливные балансы

7.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

Расчет потребности в топливе для котельной  п. Турунтаево приведены в таблице 7.1.

Расчет потребности в топливе для котельной  с. Новоархангельское приведены в таблице 7.2.

Расчет потребности в топливе для котельной  д. Халдеево приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.1 – Расчетные расходы топлива для котельной с. Турунтаево

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 989,80 | 846,69 | 846,69 | 846,69 | 890,36 | 890,36 | 890,36 | 890,36 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,3586 | 0,3586 | 0,3586 | 0,3586 | 0,3756 | 0,3756 | 0,3756 | 0,3756 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал (м3/Гкал) | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 75,31 | 75,31 | 75,31 | 75,31 | 75,31 | 78,88 | 78,88 | 78,88 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 105,43 | 110,43 | 110,43 | 110,43 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 207,86 | 177,81 | 177,81 | 177,81 | 186,98 | 186,98 | 186,98 | 186,98 |
| Годовой расход натурального топлива | т | 291,00 | 248,93 | 248,93 | 248,93 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 |

Таблица 7.2 – Расчетные расходы топлива для котельной с. Новоархангельское

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 466,64 | 466,64 | 466,64 | 466,64 | 466,64 | 466,64 | 466,64 | 466,64 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал (м3/Гкал) | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 51,34 | 51,34 | 51,34 | 51,34 | 51,34 | 51,34 | 51,34 | 51,34 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 |
| Годовой расход натурального топлива | т | 139,28 | 139,28 | 139,28 | 139,28 | 139,28 | 139,28 | 139,28 | 139,28 |

Таблица 7.3 – Расчетные расходы топлива для котельной д. Халдеево

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 | 340,10 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Калорийность топлива | ккал/м3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 | 0,7143 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал (м3/Гкал) | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 | 26,91 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/час | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 | 37,67 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 | 72,51 |
| Годовой расход натурального топлива | т | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 | 101,51 |

Из таблиц 7.1–7.3 видно, что изменение полезного отпуска тепловой энергии на котельных не планируется, а отпуск с коллекторов в период 2016-2019 гг снижается вследствие снижения тепловых потерь при передаче тепловой энергии, увеличение отпуска на котельной с. Новоархангельское.

Снижение годового расхода натурального топлива связано со снижением выработки тепловой энергии, обусловленным снижением тепловых потерь. Удельные расходы топлива на котельной с. Турунтаево и д. Халдеево остаются постоянными вследствие неизменности структуры основного оборудования.

7.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован приказом Министерства энергетики Российской Федерации №66 от 04.09.2008 (с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России №377 от 10 августа 2012 года) "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях".

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

- Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

- Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

- Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после прекращения действий по сохранению режима "выживания" электростанций организаций электроэнергетики, а для отопительных котельных - после ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Расчет неснижаемого замаса топллива выполняется по суточному расходу топлива самого холодного месяца и количеству суток:

где – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце (январь, средняя температура -19,1 °С), Гкал/сутки; - расчетный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (при работе в режиме «выживания»), кг у.т./Гкал; Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке твердого топлива автотранспортом на 7-ти суточный расход самого холодного месяца года соответственно. Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в таблицах 7.4–7.6.

Таблица 7.4 – нормативный запас аварийного топлива на котельной с. Турунтаево

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,3586 | 0,3586 | 0,3586 | 0,3586 | 0,3756 | 0,3756 | 0,3756 |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 |
| Неснижаемый запас | кг | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 12,09 | 12,09 | 12,09 |

Таблица 7.5 – нормативный запас аварийного топлива на котельной с. Новоархангельское

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 |
| Неснижаемый запас | кг | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |

Таблица 7.6 – нормативный запас аварийного топлива на котельной д. Халдеево

| Параметр | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 | 0,1262 |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/сутки | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| Теплота сгорания топлива | ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Удельный расход натурального топлива | кг/Гкал | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 | 298,48 |
| Неснижаемый запас | кг | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |

Глава 8. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 8.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчет финансовых потребностей для строительства блочно – модульной котельной в с. Новоархангельское, выполнен по укрупненным показателям базисной стоимости и по данным цен заводов изготовителей с учетом:

- стоимости оборудования блочно-модульной котельной;

- затрат на подготовку площадки под строительство;

- затрат на сооружение топливного склада и оборудования топливоподачи;

- затрат на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;

- прочих расходов, в том числе затрат на разработку ТЭО и прединвестиционные работы;

- непредвиденных расходов.

Анализ цен заводов-изготовителей на блочно-модульной котельные показывает, что их стоимость в значительной степени зависит от тепловой мощности котельной, комплектации отечественным или импортным оборудованием и составляет от 50 до 250 тыс. долл./МВт, в том числе:

-	котельных до 1 МВт – 80-150 тыс. долл./МВт;

-	котельных от 1 до 2,5 МВт – 88-150 тыс. долл./МВт;

-	котельных от 2,5 до 5 МВт – 88-125 тыс. долл./МВт.

Для покрытия перспективных нагрузок при застройке Турунтаевского сельского поселения требуется строительство новой котельной на площадке котельной с. Новоархангельское установленной мощностью 0,3 МВт.

Определение предварительных затрат на строительство блочно-модульной  котельной (БМК) в условиях Турунтаевского сельского поселения основывается на принятой базовой стоимости котельных (таблица 8.1) и применения поправочных коэффициентов на специфику доставки оборудования и строительно-монтажных работ на территории.

Таблица 8.1 - Основные технико-экономические показатели газовых котельных

| Параметры | Установленная тепловая мощность, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 1 | 5 | 10 | 20 | более 20 |
| Удельные капвложения, тыс долл/МВт | 240 | 150 | 120 | 100 | 75 |
| Штатный коэффициент, чел/МВт | 6 | 4 | 3,5 | 2,0 | 0,5 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепла, | 164 | 162 | 159 | 160 | 162 |
| кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |

При расчете затрат на топлива удельный расход топлива, в зависимости от установленной мощности котельного оборудования, принимался 164 кг у.т./Гкал тепловой энергии, отпущенной в сеть.

Удельный расход электроэнергии на собственные нужды новой котельной принят на уровне 25 кВт ч/МВт тепловой энергии, отпущенной в сеть.

Стоимость текущего и капитального ремонта оборудования принята в объеме 0,3 % от стоимости оборудования котельной.

Затраты на оплату труда определены исходя из штатного коэффициента 1,3-2 чел./МВт установленной мощности крупных котельных и не менее 6 человек для котельных мощностью менее 3 МВт. Заработная плата – 30 тыс. руб. в месяц.

Отчисления на социальные нужды – 30 % от фонда оплаты труда.

Амортизационные отчисления рассчитаны исходя из срока службы оборудования, равного 20 годам.

Стоимость оборудования котельных принимается 23-65%, СМР – 30-63%, прочие затраты 5-14 % (таблица 8.2). Привязка к местности предполагает увеличение капиталовложений до 40 %.

Таблица 8.2 - Инвестиционные затраты при строительстве или реконструкции котельных, %.

| Состав затрат | Поэлементная поставка котлов | Крупные котельные | Блочно-модульные |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельные |
| Оборудование | 35 | 23 | 50 |
| Строительно- | 50 | 63 | 30 |
| монтажные и |  |  |  |
| наладочные работы |  |  |  |
| Прочие расходы | 15 | 14 | 5 |

Для учета стоимости проектно-изыскательских работ (ПИР) и проектно-сметной документации (ПСД) используется «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства». Базовые цены на проектные работы установлены по состоянию на 1 января 2001 г.

Базовая цена разработки проектной документации (проект + рабочая документация) установлена от общей стоимости строительства по итогу сводного сметного расчета стоимости строительства.

Таким образом, стоимость ПИР и ПСД в зависимости от полной стоимости строительства составляет (таблица 8.3).

Таблица 8.3 - Доля ПИР и ПСД в зависимости от полной стоимости объекта

| ГТУ ТЭЦ мощностью | ПГУ ТЭЦ | Отдельные | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- |
| более 30 МВт |  | котельные |  |
| 8,9-2,3 % | 9,79-2,53 % | 9,2-3,4 % | 9,6-4,65 % |

Распределение стоимости базовой цены разработки проекта (ТЭО) и рабочей документации по составляющим теплоснабжающей системы составляет (таблица 8.4):

Таблица 8.4 - Распределение стоимости базовой цены разработки проекта (ТЭО) и рабочей документации

| Тип | ГТУ ТЭЦ | ПГУ ТЭЦ | Отдельные | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| документации |  |  | котельные |  |
| ТЭО | 20 % | 20 % | 20 % | 16 % |
| РД | 80 % | 80 % | 80 % | 84 % |

Оценка предварительных затрат в тепловые сети основывается на принятой базовой стоимости комплекта труб в полипеноуритановой (ППУ) изоляции для Сибирского федерального округа (таблица 8.5).

Таблица 8.5 -  Стоимость трубопроводов тепловых сетей (в ценах 2014 г.)

| Диаметр трубы/стенка трубы/диаметр оболочки, мм | Трубы в ППУ |  | Цена, руб/пм трубы в ППУ с учетом отводов, изоляции стыков, манжет и пр. | Новое строительство на неподвижных опорах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57/3,5/125 | 576 |  | 806,4 | 2016 |
| 57/3,5/140 | 637 |  | 891,8 | 2229,5 |
| 76/3,5/140 | 714 |  | 999,6 | 2499 |
| 76/3,5/160 | 768 |  | 1075,2 | 2688 |
| 89/4,0/160 | 824 |  | 1153,6 | 2884 |
| 89/4,0/180 | 901 |  | 1261,4 | 3153,5 |
| 108/4,0/180 | 1020 |  | 1428 | 3570 |
| 108/4,0/200 | 1081 |  | 1513,4 | 3783,5 |
| 133/4,0/225 | 1274 |  | 1783,6 | 4459 |
| 133/4,0/250 | 1420 |  | 1988 | 4970 |
| 159/4,5/250 | 1602 |  | 2242,8 | 5607 |
| 159/4,5/280 | 1750 |  | 2450 | 6125 |
| 219/6,0/315 | 2643 |  | 3700,2 | 9250,5 |
| 219/6,0/355 | 3034 |  | 4247,6 | 10619 |  |
| 273/6,0/400 | 4387 |  | 6141,8 | 15354,5 |  |
| 273/6,0/450 | 4714 |  | 6599,6 | 16499 |  |
| 325/6,0/450 | 5012 |  | 7016,8 | 17542 |  |
| 325/6,0/500 | 5517 |  | 7723,8 | 19309,5 |  |
| 426/7,0/560 | 6762 |  | 9466,8 | 23667 |  |
| 426/7,0/630 | 7614 |  | 10659,6 | 26649 |  |

Для тепловых сетей принята стоимость оборудования и материалов на уровне 65%, стоимость СМР (с учетом наладки) – 30%, непредвиденные расходы – 5 %.

При использовании цен сметно-нормативной базы 2001 года для формирования цен 4-го квартала 2014 г. используются индексы изменения стоимости по: СМР,пусконаладочным работам, ПИР и ПСД, прочим затратам, а также оборудования, рекомендуемые Минрегионом России для Томской области (таблица 8.6). При использовании цен 1985 г. используется коэффициент 1,57 для формирования базы цен 1991 г., в дальнейшем коэффициенты: оборудование – 21, СМР – 15,5 и прочие затраты – 6,5 для формирования цен 2001 г.

Таблица 8.6 - Индексы изменения сметной стоимости СМР, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских, прочих работ и затрат

| СМР и пусконаладочные работы |  | ПИР и ПСД | Прочие работы и | Сети газоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные | Тепловые сети |  | затраты |  |
| 5,46 | 4,35 | 7,24 | 5,53 | 4,44 |

Строительство новой котельной

Для покрытия перспективных нагрузок при застройке Турунтаевского сельского поселения требуется строительство новой котельной на площадке котельной с. Новоархангельское установленной мощностью 0,3 МВт.  Так же в 2017-2019 гг. планируется реконструкция котельной в с. Турунтаево, с. Новоархангельское и с. Халдеево, с целью возможности работы котельных на резервном топливе.

Затраты на строительство ориентировочно составят (таблица 8.7):

- котельная котельной с. Новоархангельское – 6,5 млн.руб. инвестиционных затрат (в ценах 2014 г.) с учетом НДС (18 %).

Эффективность использования небольших котельных повышенной заводской готовности (блочно-модульные котельные) определяется:

а) простотой конструкций, быстротой и легкостью монтажа;

б) меньшей на 30-40 % металлоемкостью сооружений и на 35-80 % стоимостью строительно-монтажных работ;

в) в 6-7 раз меньшими трудозатратами;

г) сокращением в 10 раз расхода сборного и монолитного железобетона;

д) уменьшением в 1,5-2 раза эксплуатационных затрат;

е) низкими расходами топлива, так КПД котельных БМК выше, а расход топлива (угля) на отпуск тепла составит 109 т (угля марки ДО) вместо существующих 174 т (угля марки ДР), таблица 5.1.

Таким образом, на новой БМК экономия топлива может составить 37 %. После реконструкции прогнозируется снижение себестоимости производства тепловой энергии на 1 435,43 руб/ Гкал.

# Таблица 8.7 - Финансовые потребности в реализацию по новому строительству энергетических мощностей на существующих площадках, млн.руб.

| Статьи затрат, млн. руб | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего затрат 2014-2024 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная котельная в с. Новоархангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | - | 0,5 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | 0,53 |
| Оборудование | - | 3,5 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | 3,87 |
| СМР | - | 1,6 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 1,85 |
| Прочие | - | 0,4 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,45 |
| Всего | - | 6,5 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 7,2 |
| Реконструкция котельной в с. Турунтаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 |
| Оборудование | - | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 |
| СМР | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Прочие | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Всего | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 |
| Реконструкция котельной в с. Халдеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПИР и ПСД | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,03 |
| Оборудование | - | - | - | 0,37 | - | - | - | - | - | 0,37 |
| СМР | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,25 |
| Прочие | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 |
| Всего | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 |

8.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов

Предложения по реконструкции тепловых сетей приведены в таблице 8.8.

Таблица 8.8 – Предложения по реконструкции тепловых сетей

| Мероприятия | Начало участка | Конец участка | Протяженность участка, м | Диаметр, мм |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. | Проект. |  |
| Замена изоляции (утепление) | ЦТ | ул. Школьная 24 | 20 | 110 | –– | 2015 |
|  | Все тепловые сети (с. Новоархангельское) |  | 30 | 57 | –– | 2014 |
|  |  |  | 150 | 180 | –– | 2014 |
| Итого |  |  | 200 |  |  |  |

Так же планируется проведение испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Замена изоляции планируется для участков общей протяженностью 200 м (27 % от общей протяженности тепловых сетей). При этом всю необходимую замену изоляции планируется осуществить к 2015 году. Замена тепловой изоляции указанных участков позволит снизить потери тепловой энергии при передаче до 9 %.

Строительство новых сетей в расчетный период не предусмотрено.

Финансовые затраты по реконструкции тепловых сетей по годам составят в 2014г. – 380000 руб.; 2015 – 40000 руб. Данные по статьям расходов представлены в таблице 8.9.

.

# Таблица8.9 - Финансовые потребности в реализацию предложений по реконструкции существующей системы теплоснабжения, руб.

| Наименование объекта и вид работ | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 21000 | 19000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оборудование | 273000 | 247000 | 26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СМР и наладочные работы | 126000 | 114000 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей | 420000 | 380000 | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 8.3 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Основные теплоснабжающие предприятия Турунтаевского сельского поселения по итогам 2014 года имели положительную рентабельность. Чистая прибыль ООО «Восточная тепловая компания» составила – 117,7 тыс. руб.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Государственная поддержка в части тарифного регулирования позволяет включить в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций проекты строительства и реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность),

- поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст.23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФСТ.

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

- Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

- В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

- Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

- вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ № 190-ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете процента повышения тарифа на тепловую энергию принимается ФСТ РФ.

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

На основании Концепции Минрегионом РФ разработан проект федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы».

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

Для достижения поставленной цели к 2015 г. должны быть решены следующие задачи:

1	Увеличение объема привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.

2 Повышение эффективности деятельности организаций тепло-, водо-снабжения, водоотведения, очистки сточных вод и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Для реализации поставленных задач за счет средств федерального бюджета будут предоставляться субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным кредитам, полученным в кредитных организациях организациями коммунального хозяйства.

Субсидии региональным бюджетам предоставляются в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы кредитов, полученных организациями коммунального хозяйства на осуществление мероприятий, предусмотренных региональными программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Субъектом Российской Федерации предоставляются субсидии организациям коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строительства, реконструкции и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Отбор региональных программ, на поддержку мероприятий которых предусматривается выделение средств федерального бюджета, будет осуществляться ежегодно в 2013-2015 годах Минрегионом России в соответствии с порядком и условиями отбора региональной программы для целей реализации Программы, утверждаемыми Минрегионом России.

В России также принята и реализуется Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446-р.

Целями Программы являются:

1.Снижение за счет реализации мероприятий Программы энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации на 13,5 %, что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение задачи по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта на 40 процентов в 2007-2020 годах.

  - Формирование в России энергоэффективного общества.

В рамках Программы реализуются 9 подпрограмм, в том числе: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры».

Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры включают:

- введение управления системами централизованного теплоснабжения поселений через единого теплового диспетчера;

- повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой энергии, режимов теплопотребления и условий осуществления контроля их соблюдения как со стороны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих организаций с установлением размера санкций за их нарушение;

- обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем централизованного теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не только в тепловых сетях (наладка, регулировка, оптимизация гидравлического режима), но и в системах теплопотребления непосредственно в зданиях (утепление строительной части зданий, проведение работ по устранению дефектов проекта и монтажа систем отопления);

- проведение обязательных энергетических обследований теплоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса;

- реализация типового проекта «Эффективная генерация», направленного на модернизацию и реконструкцию котельных, ликвидацию неэффективно работающих котельных и передачу тепловой нагрузки на эффективную когенерацию, снижение на этой основе затрат топлива на выработку тепла;

- реализация типового проекта «Надежные сети», включающего мероприятия по модернизации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий.

Суммарные финансовые потребности для проведения реконструкции тепловых сетей, исчерпавших нормативный срок службы составляет – 420000 рублей.

При существующих тарифах на тепловую энергию, ни одно теплоснабжающее предприятие Турунтаевского сельского поселения не в состоянии выполнить реконструкцию изношенных сетей за свой счет.

Реконструкция тепловых сетей должна производиться с привлечением средств из Федерального и местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры планируется с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

В таблице 8.10 представлены предполагаемые источники инвестиций по каждому мероприятию.

Таблица 8.10 - Оценка объемов капитальных вложений в реализацию мероприятий по теплоснабжению., млн. руб.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, млн. руб. | Срок | Источник финансирования* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства ЭСО | Средства инвестора | Источник не определен |
| 1.1 | Строительство новой БМК в зоне действия котельной с. Новоархангельское, мощностью 0,3 МВт. | шт. | 1 | 6,5 | 2017 |  |  |  |  | 6,5 |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной в с. Турунтаево | шт. | 1 | 0,7 | 2017 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 1.3 | Реконструкция котельной в с. Новоархангельское | шт. | 1 | 0,7 | 2018 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 1.4 | Реконструкция котельной в с. Халдеево | шт. | 1 | 0,7 | 2019 |  |  |  |  |  | 0,7 |
| 2.1 | Замена изоляции (утепление) в с. Турунтаево | м | 20 | 0,04 | 2016 |  |  | 0,04 |  |  |  |
| 2.2 | Замена изоляции (утепление) в с. Новоархангельское | м | 180 | 0,38 | 2016 |  |  | 0,38 |  |  |  |
| 2.3 | Проведение испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | шт. | 3 | 0,3 | 2016 |  |  |  | 0,3 |  |  |

*В отношении мероприятий целевых программ, по которым осуществляется финансирование объектов капитального строительства, средства распределяются следующим образом:

- областные программы (95% - областной, 5% - местный);

- федеральные ( федеральные - 68%, областной - 19,%%, местный - 13,%).

8.4 Расчеты эффективности инвестиций

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определялся исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых и модернизация существующих тепловых источников (котельных) для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.

Методика оценки эффективности варианта сооружения новых энергоисточников (котельных) проводилась по сроку окупаемости или периоду возврата капитальных вложений, т.е. период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций. Результаты расчетов приведены в главе 8.5

8.5 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, ре-конструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчет ценовых последствий для потребителей заключается в определении тарифа на тепловую энергию с учетом затрат на строительство новой блочно-модульной котельной в зоне действия котельной c. Новоархангельское.

Данные для расчета эффективности инвестиций и ценовых последствий для потребителей по мероприятию «строительство новой БМК» в зоне действия котельной с. Новоархангельское сведены в таблицу 8.11. Действующий тариф, валовая выручка, годовой объем полезного отпуска взяты за 2014 год (http://rec.tomsk.gov.ru/map.html – карта тарифов, раздел раскрытие информации). Калорийность топлива, полезный отпуск, значения удельных расходов условного топлива взяты согласно данным Схемы теплоснабжения Турунтаевского Сельского поселения (табл. 7.5).

С целью предотвращения резкого увеличения тарифа на тепловую энергию затраты на строительство новой БМК равномерно распределим по годам на срок 5 лет.  Тогда общая стоимость строительных и пусконаладочных работ по вводу новой котельной в эксплуатацию составляет 6,5 млн. руб. или 6,5млн.руб/5 лет =1300 тыс.руб/год. Затраты на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей также распределены по годам согласно табл. 6.1 Схемы теплоснабжения Турунтаевского Сельского поселения.

Таблица 8.11 – Строительство БМК в зоне действия котельной с. Новоархангельское

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовая выручка, тыс.р. | 642,95 | 671,2398 | 700,7744 | 731,6084 | 763,7992 | 797,4064 | 988,9679 |
| Рентабельность*, % | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Затраты организации, тыс.р. | 629,6024 | 657,3049 | 686,2264 | 716,4203 | 747,9428 | 780,8523 | 968,437 |
| Цена топлива, руб/т (уголь ДР)** | 2200 | 2292,4 | 2388,681 | 2489,005 | 2593,544 | 2702,472 | 3319,708 |
| Цена топлива, руб/т (уголь ДО) | 3300 | 3438,6 | 3583,021 | 3733,508 | 3890,315 | 4053,709 | 4979,562 |
| Калорийность топлива, ккал/кг | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Полезный отпуск, тыс.Гкал | 0,46664 | 0,46664 | 0,46664 | 0,46664 | 0,46664 | 0,46664 | 0,46664 |
| Удельный расход у.т. (уголь ДР), кг.у.т./Гкал | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| Удельный расход у.т. (уголь ДО) кг.у.т./Гкал | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Затраты на топливо (уголь ДР), тыс.р. | 306,422 | 319,2917 | 332,7019 | 346,6754 | 361,2358 | 376,4077 | 462,3779 |
| Затраты на топливо (уголь ДО) тыс.р. |  |  | 158,817 | 165,4873 | 172,4378 | 179,6802 | 220,7185 |
| Экономия, тыс.р. |  |  | 173,8849 | 181,1881 | 188,798 | 196,7275 | 241,6594 |
| Затраты на строительство котельной + на тепловые сети, тыс.р. | 400 | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 820 |
| Экономически обоснованный тариф, руб./Гкал | 2192,161 | 2167,066 | 3100,655 | 3151,081 | 3203,757 | 3258,784 | 2930,114 |
| Тариф, расчитанный по предельному индексу роста, руб/Гкал | 4458,54 | 4663,633 | 4878,16 | 5102,555 | 5337,273 | 5582,787 | 6990,52 |

* Рентабельность рассчитана по данным сайта http://rec.tomsk.gov.ru/map.html

** Цена на уголь принята с учетом доставки, руб/т: http://kemuglesbit.ru/ugolavto.

Экономический эффект от внедрения мероприятия по строительству БМК достигается путем снижения расхода условного топлива при росте КПД. Величина экономического эффекта за 2016 год составит 173,9 тыс. рублей и ежегодно увеличивается на 4,2 % (пропорционально росту цен на топливо).

Рассчитанный по предельному индексу роста тариф всегда выше экономически обоснованного, так что особых решений администрации не требуется. Ввиду этого, а так же, учитывая низкую собираемость платежей за теплоснабжение, для повышения рентабельности производства с целью повышения качества поставляемых услуг и привлечения инвестиций в поселение, рекомендуем установить значения тарифов на уровне, определяемым максимальным индексом роста тарифа.

Глава 9. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов и поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года  работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ разрабатываются:

- реестр зон действия всех существующих (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированных (технологически не связанных) систем теплоснабжения, действующих в административных границах поселения, городского округа;

- реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предполагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

- реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определенных в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения Турунтаевского СП.

Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии на территории Турунтаевского СП приведен а таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Реестр изолированных зон деятельности источников тепловой энергии Турунтаевского СП

| Код зоны деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Ведомственная принадлежность | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Емкость тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Котельная с. Турунтаевского | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» | 0,645 |  |
| 02 | Котельная с. Новоархангельское | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» | 0,940 |  |
| 03 | Котельная д. Халдеево | Управление образования Администрации Томского района | 0,258 |  |

Подключение новых абонентов прогнозируется в зоне деятельности котельной с. Турунтаево, при этом значительное изменение зоны деятельности котельной не прогнозируется, значительное изменение существующей зоны деятельности источников не ожидается. Описание зон деятельности дано в Части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Турунтаевского СП. Таким образом, на территории Турунтаевского СП выделено 3 изолированные зоны деятельности источников тепловой энергии.

Все котельные и тепловые сети в выделенных зонах являются муниципальными. Источниками и тепловыми сетями в зонах деятельности 01, 02 по договору хозяйственного ведения владеет МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР», котельная в зоне деятельности котельной д. Халдеево (Школа) находится в ведомстве Управления образования Администрации Томского района.

На основании п. 8 Постановления № 808 от 08.08.12 определить Единую теплоснабжающую организацию – МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» – в следующих зонах деятельности, указанных в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Зоны деятельности ЕТО МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»

| Код зоны деятельности | Существующуя теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» | Котельная с. Турунтаевского | Владение по договору хозяйственного ведения источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в выделенных зонах |
| 03 | МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» | Котельная с. Новоархангельское |  |

На основании п. 8 Постановления № 808 от 08.08.12 определить Единую теплоснабжающую организацию – Управление образования Администрации Томского района  – в следующих зонах деятельности, указанных в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Зоны деятельности Управления образования Администрации Томского района

| Код зоны деятельности | Существующуя теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | Управление образования Администрации Томского района | Котельная д. Халдеево | Владение на правах аренды источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в выделенных зонах |

Таким образом, на территории Турунтаевского СП для трех изолированных зон деятельности источников определены две единые теплоснабжающие организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Абоненты системы теплоснабжения»

Таблица П1.1 – Максимальные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной с. Турунтаево

| № п/п | Категория объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вент. | Всего |
| 1 | Школа, ул. Школьная, 24 | 0,1340 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1340 |
| 2 | Гаражи школы, ул. Школьная. 24 | 0,0281 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0281 |
| 3 | Больница, ул. Школьная, 10 | 0,0778 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0778 |
|  | Итого | 0,2399 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2399 |

Таблица П1.2 – Годовое потребление тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной с. Турунтаево

| № п/п | Категория объекта | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вент. | Всего |
| 1 | Школа, ул. Школьная, 24 | 361,22 | 0,00 | 0,00 | 361,22 |
| 2 | Гаражи школы, ул. Школьная. 24 | 75,75 | 0,00 | 0,00 | 75,75 |
| 3 | Больница, ул. Школьная, 10 | 209,72 | 0,00 | 0,00 | 209,72 |
|  | Итого | 646,69 | 0,00 | 0,00 | 646,69 |

Таблица П1.3 – Максимальные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной с. Новоархангельское

| № п/п | Категория объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вент. | Всего |
| 1 | Школа, ул. Строительная, 8 | 0,1017 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1017 |
| 2 | Дом культуры, ул. Советская, 55 | 0,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0550 |
|  | Итого | 0,1567 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1567 |

Таблица П1.4 – Годовое потребление тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной с. Новоархангельское

| № п/п | Категория объекта | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вент. | Всего |
| 1 | Школа, ул. Строительная, 8 | 274,15 | 0,00 | 0,00 | 274,15 |
| 2 | Дом культуры, ул. Советская, 55 | 148,26 | 0,00 | 0,00 | 148,26 |
|  | Итого | 422,41 | 0,00 | 0,00 | 422,41 |

Таблица П1.5 – Максимальные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной д. Халдеево

| № п/п | Категория объекта | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вент. | Всего |
| 1 | Здание школы | 0,1262 | 0,000 | 0,000 | 0,1262 |
|  | Итого | 0,1262 | 0,000 | 0,000 | 0,1262 |

Таблица П1.6 – Годовое потребление тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной д. Халдеево

| № п/п | Категория объекта | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп. | ГВС | Вент. | Всего |
| 1 | Здание школы | 340,1 | 0,0 | 0,000 | 340,1 |
|  | Итого | 340,1 | 0,0 | 0,000 | 340,1 |