| СОГЛАСОВАННО Глава Турунтаевского сельского поселения Томского района Томской области __________________ В.П. Ермоленко « ___ » _____________ 2015 г. Генеральный директор ООО «ЛАРС Инжиниринг» __________________ К.Е. Марьясов « ___ » _____________ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Глава Томского района Томской области __________________ В.Е. Лукьянов « ___ » _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

«Схема водоснабжения и водоотведения

Турунтаевского сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 до 2029 года»

Пояснительная записка

ПСВВ.ПЗ.014.000

Договор оказания услуг: № 365 от 15.08.2014

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск 2015

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Томского района Томской области __________________ В.Е. Лукьянов « ___ » _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

«Схема водоснабжения и водоотведения

Турунтаевского сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 до 2029 года»

Пояснительная записка

ПСВВ.ПЗ.014.000

Договор оказания услуг: № 365 от 15.08.2014

Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск 2015

Содержание

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения	5

1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения и водоотведения поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	5

1.2.  Описание централизованных систем водоснабжения и водоотведения	7

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения	11

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды, баланс сточных вод в системе водоотведения	13

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков	13

3.2. Описание существующей системы коммерческого и технического учета и планов по установке приборов учета	13

3.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	13

3.4. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды и поступления сточных вод	14

3.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении	20

3.6. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	21

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	22

Раздел 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	24

Раздел 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения	30

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	32

Перечень таблиц

Таблица 1.1 – Характеристики водозаборных сооружений Турунтаевского СП	7

Таблица 1.2 – Характеристики установленных насосов с. Турунтаево	8

Таблица 1.3 – Водопроовдные сети с. Турунтаево	8

Таблица 1.4 – Водопроовдные сети д. Халдеево	9

Таблица 1.5 – Водопроовдные сети с. Новоархангельское	9

Таблица 1.6 – Водопроовдные сети д. Перовка	10

Таблица 1.7 – Тарифы на холодное водоснабжение в Турунтаевском СП	10

Таблица 2.1 – Целевые показатели	12

Таблица 3.1 – Баланс подачи и реализации воды	13

Таблица 3.2 – Данные об установленных приборах учета холодной воды	13

Таблица 3.3 – Производительность насосных станций, м3/ч	14

Таблица 3.4 – Нормативы потребления услуг по горячему и холодному водоснабжению для населения, куб. м в месяц на одного человека	14

Таблица 3.5 – Прогнозная численность населения Турунтаевского СП	14

Таблица 3.6 – Прогноз строительства общественно-деловых строений	15

Таблица 3.7 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения с. Турунтаево, куб. м/год	16

Таблица 3.8 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения с. Новоархангельское, куб. м/год	16

Таблица 3.9 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Подломск, куб. м/год	17

Таблица 3.10 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Перовка, куб. м/год	17

Таблица 3.11 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Халдеево, куб. м/год	18

Таблица 3.12 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Спасо-Яйское, куб. м/год	18

Таблица 3.13 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения Турунтаевского СП, куб. м/год	19

Таблица 3.14 – Требуемая мощность водозаборных сооружений Турунтаевского СП, т/ч	20

Таблица 3.15 – Требуемая мощность очистных сооружений Турунтаевского СП, м3/сут.	21

Таблица 3.16 – Расчетный расход воды на пожаротушение	21

Таблица 4.1 – Мероприятия по ремонту и строительству водопроводных сетей	22

Таблица 5.1 – Оценка объемов капитальных вложений в реализацию схемы водоснабжения и водоотведения	25

Таблица 6.1 – Целевые показатели работы системы водоснабжения Турунтаевского СП	30

Таблица 6.2 – Целевые показатели работы системы водоотведения  Турунтаевского СП	31

Перечень рисунков

Рис. 1.1. Кадастровое деление Турунтаевского сельского поселения	6

Рис. 1.2. Структура системы водоснабжения Турунтаевского СП	6

Рис. 1.3. Структура водопроводных сетей с. Турунтаево	8

Рис. 1.4. Структура водопроводных сетей с. Новоархангельское	9

Рис. 1.5. Структура водопроводных сетей д. Перовка	10

Рис. 3.1. Динамика изменения доли населения, обеспеченной централизованным водоснабжением	20

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения

1.1.  Описание системы и структуры водоснабжения и водоотведения поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Турунтаевское сельское поселение Томского района поселение является муниципальным образованием, образованным 12.11.2004 г. в на основании Закона Томской области от 12.11.2004 г. № 241-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Томского района» и наделенным указанным законом статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление.

Административным центром Турунтаевского сельского поселния является с. Турунтаево. Территория Турунтаевского сельского поселения включает территории следующих населенных пунктов:

с. Турунтаево;

с. Новоархангельское;

д. Спасо-Яйское;

д. Подломск;

д. Перовка;

д. Горьковка;

д. Халдеево;

д. Суетиловка.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории Турунтаевского сельского поселения.

При проведении кадастрового зонирования территории поселения выделяются структурно-территориальные единицы – кадастровые зоны и кадастровые кварталы.

Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.

Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1, где:

А – номер Томской области в Российской Федерации (70);

Б – номер Томского района в Томской области (14);

В – номер кадастровой зоны (административного района);

: – разделитель частей кадастрового номера.

Кадастровые зоны покрывают территорию поселения без разрывов и перекрытий.

Кадастровое деление Турунтаевского СП показано на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Кадастровое деление Турунтаевского сельского поселения

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных источников. Централизованные системы водоснабжения имеются на территории с. Турунтаево, д. Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское, д. Перовка. В указанных населенных пунктах ведется добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения сельскохозяйственных объектов, предприятий и учреждений. В остальных населенных пунктах (д. Спасо-Яйское, д. Горьковка и д. Суетиловка) водоснабжение потребителей децентрализованное: используются индивидуальные скважины. Структура системы водоснабжения Турунтаевского СП показана на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Структура системы водоснабжения Турунтаевского СП

Централизованная система водоотведения в Турунтаевском сельском поселении отсутствует. Водоотведение в населенных пунктах поселения осуществляется на выгреба с последующим вывозом на сельские свалки, расположенные в непосредственной близости от  населенных пунктов. Эксплуатационные зоны централизованных систем водоснабжения показаны в Приложении 1.

1.2.  Описание централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Централизованные системы водоснабжения присутствуют в с. Турунтаево, д. Подломск, д. Халдеево, с. Новоархангельское и д. Перовка. Обслуживание систем централизованного водоснабжения и водоотведения на правах аренды осуществляет муниципальное унитарное предприятие «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР» (далее – МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР»). Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Турунтаевского СП составляет 27,774 км. На территории Турунтаевского сельского поселения расположено одно месторождение подземных вод, имеющие утвержденные запасы – в с. Турунтаево. Утвержденные запасы составляют 5,85 тыс. м3/сут. Месторождение эксплуатируется водозабором из 5 скважин для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и организаций с. Турунтаево. Прочие водозаборы работают на неутвержденных запасах подземных вод. Характеристики водозаборных сооружений по населенным пунктам приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Характеристики водозаборных сооружений Турунтаевского СП

| № | Наименование показателя | с.Турунтаево | д.Подломск | д. Халдеево | с.Новоархан-гельское | д.Перовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество скважин | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | № скважины | № 25/78 | № 57/78 | № 53 | б/н | б/н |
|  |  | № 25/63 | б/н | № 22 | б/н | б/н |
|  |  | № 34/78 |  |  |  |  |
|  |  | № 11/254 |  |  |  |  |
|  |  | № 140 |  |  |  |  |
| 3 | Год ввода | 1978 | 1978 | 1968 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 1963 | Нет данных | 1971 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 1978 |  |  |  |  |
|  |  | 1983 |  |  |  |  |
|  |  | 1988 |  |  |  |  |
| 4 | Дебит скважины по паспорту, м3/час | 15 | 3,6 | 3,5 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 15 | Нет данных | 9 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 11,9 |  |  |  |  |
| 5 | Глубина скважин, м | 203 | 35 | 83 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 140 | Нет данных | 103 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 131 |  |  |  |  |
|  |  | Нет данных |  |  |  |  |
|  |  | Нет данных |  |  |  |  |
| 7 | Количество водонапорных башен | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Объем башни, м3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Исполнение башни | Башня Рожновского |  |  |  |  |

В с. Турунтаево расположены 5 артезианских скважин, в том числе 4 рабочие. Установленные на скважинах насосы и их характеристики приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Характеристики установленных насосов с. Турунтаево

| № п/п | Местоположение скважины | Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Тихий | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 |
| 2 | ул. Радищева | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 |
| 3 | Подстанция | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 |
| 4 | ул. Гагарина | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 |

Водопроводные сети закольцованы, включают в себя чугунные, металлические и пластиковые трубопроводы. Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Водопроовдные сети с. Турунтаево

| Условный диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 50 | 750 |
| 63 | 150 |
| 80 | 420 |
| 100 | 11773 |
| 150 | 482 |
| 200 | 100 |
| Итого | 13675 |

Структура водопроводных сетей с. Турунтаево показана на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Структура водопроводных сетей с. Турунтаево

Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения с. Турунтаево включает в себя потребителей, расположенных на ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Новая, ул. Радищева.

В д. Подломск расположены 2 артезианские скважины, 1 рабочая. На скважине установлен насос типа ЭЦВ 6-10-140 (характеристики насоса приведены в таблице 1.2).  Водопроводные сети не закольцованы, включают в себя трубопроводы диаметром 100 мм общей протяженностью 6590 м. Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения д. Подломск включает в себя потребителей, расположенных на ул. Молодежная и ул. Восточная.

В д. Халдеево расположены 2 артезианские скважины. На скважинах установлены насосы типа ЭЦВ 6-10-80 и ЭЦВ 6-10-140 (характеристики насоса приведены в таблице 1.2). Водопроводные сети имеют слабую закольцованность, включают в себя трубопроводы диаметром 89 мм, 100 мм, 150 мм общей протяженностью 5870 м. Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Водопроовдные сети д. Халдеево

| Условный диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 50 | 60 |
| 80 | 1120 |
| 100 | 4220 |
| 150 | 470 |
| Итого | 5870 |

Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения д. Халдеево охватывает потребителей, расположенных на ул. Молодежная, ул. Иркутская, ул. Лесная, ул. Пролетраская.

В с. Новоархангельское расположены 2 артезианские скважины, одна рабочая. На скважине установлен насос типа ЭЦВ 6-10-80 (характеристики насоса приведены в таблице 1.2). Водопроводные сети имеют слабую закольцованность. Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Водопроовдные сети с. Новоархангельское

| Условный диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 50 | 250 |
| 63 | 1300 |
| 80 | 600 |
| 100 | 2000 |
| Итого | 4150 |

Структура водопроводных сетей показана на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Структура водопроводных сетей с. Новоархангельское

Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения с. Новоархангельское охватывает потребителей, расположенных на ул. Советская, ул. Озерная, ул. Строительная, пер. Алтайский.

В д. Перовка расположены 2 артезианские скважины, одна рабочая. На скважине установлен насос типа ЭЦВ 6-10-80 (характеристики насоса приведены в таблице 1.2). Водопроводные сети не закольцованы. Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Водопроовдные сети д. Перовка

| Условный диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 63 | 350 |
| 100 | 2700 |
| 200 | 1200 |
| Итого | 4250 |

Структура водопроводных сетей показана на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Структура водопроводных сетей д. Перовка

Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения с. Новоархангельское охватывает потребителей, расположенных на ул. Мира, ул. Школьная, ул. Лесная.

Водоснабжение д. Спасо-Яйское осуществляется от одной скважины, на скважине установлены насосы типа ЭЦВ 6-10-80.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Положением о Департаменте тарифного регулирования и государственного заказа Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 24.02.2010 г. № 9 и решением Правления Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 21.12.2012 г. № 47/63. Динамика изменения тарифов на водоснабжение и водоотведение на территории Турунтаевского сельского поселения приведена в табл. 1.7.

Таблица 1.7 – Тарифы на холодное водоснабжение в Турунтаевском СП

| Вид услуги | I пол. 2013 | II пол. 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 58,18 | 61,67 | 64,12 |

Из рис. 1.6 видно, что за период 2013-2014 гг тариф на холодное водоснабжение увеличился на 10 %.

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов формируются с учетом выявленных проблем систем водоснабжения и водоотведения, а также в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на повышение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.

К основным проблемам системы водоснабжения и водоотведения Турунтаевского СП в настоящее время можно отнести следующие факторы:

  - низкое качество питьевой воды;

  - отсутствие станции водоочистки (водоподготовки);

  - отсутствие централизованной системы водоснабжения в д.Спасо-Яйское;

  - отсутствие приборов учета водоресурсов у потребителей;

  - высокий износ водозаборных скважин и водопроводных сетей;

  - отсутствие централизованных систем водоотведения;

  - отсутствие канализационных очистных сооружений.

Основные принципы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Турунтаевского сельского поселения:

- повышение качества предоставления услуг водоснабжения существующим абонентам;

- обеспечение услугами централизованного водоотведения существующих потребителей;

- удовлетворение потребности в водоснабжении перспективных потребителей.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- модернизация канализационных сетей и строительство очистных сооружений в целях снижения загрязнения почвы сточными водами и снижения вероятности попадания сбросов в водоемы во время паводка;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения перспективных потребителей, а также  существующих территорий Турунтаевского СП, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности  услуг водоснабжения для всех жителей;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов системы водоснабжения;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды.

Целевые показатели организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Целевые показатели

| № п/п | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели качества воды | Показатели качества очистки сточных вод |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 3 | Показатели качества обслуживания абонентов | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в .ч. сокращение потерь при транспортировке |  |

Показатели качества воды, поступающий в системы централизованного водоснабжения должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10749-01. Показатели надежности и энергоэффективности должны быть определены в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды, баланс сточных вод в системе водоотведения

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

Баланс подачи и реализации воды на территории Турунтаевского сельского поселения приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Баланс подачи и реализации воды

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс. м3 | 39,91 |
| Объем покупной воды | тыс. м3 | 0,00 |
| Объем воды, расходуемой на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 |
|  | % | 0,00 |
| Потери воды в сетях | тыс. м3 | 3,99 |
|  | % | 10,00 |
| Объем воды, отпущенной в сеть | тыс. м3 | 35,92 |
| Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 |
| Объем отпущенной потребителям воды, в том числе | тыс. м3 | 35,92 |
| - по приборам учета | тыс. м3 | 35,92 |
| - по нормативам потребления | тыс. м3 | 0,00 |

Из таблицы 3.1 видно, что объем потери воды при транспортировке составляю 10 % от объема всей поднятой воды, при этом на собственные нужды расход воды отсутствует. Т.к. станции водоподготовки в Турунтаевском СП отсутсвуют, 100 % воды отпускается в сеть без прохождения водоочистки.

3.2. Описание существующей системы коммерческого и технического учета и планов по установке приборов учета

Данные об установленных приборах учета холодной воды, приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Данные об установленных приборах учета холодной воды

| Тип жилого помещения | Общее количество помещений, подключенных к услугам | Количество квартир, оснащенных приборами учета |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | 591 | 580 |
| Частные дома | 543 | 372 |

Из табл. 3.2 видно, что степень оснащения приборами учета холодной воды многоквартирных домов составляет 98,13 %, частных домов – 68,5 %.

3.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Расчет резервов/дефицитов производительности насосов по населенным пунктам приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Производительность насосных станций, м3/ч

| Наименования параметра | с.Турунтаево | д.Подломск | д. Халдеево | с.Ново-архангельское | д.Перовка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность насосов | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Водопотребление | 3,95 | 0,94 | 1,08 | 1,32 | 0,52 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) | 36,05 | 19,06 | 18,92 | 18,68 | 9,48 |

Из таблицы 3.3 видно, что на всех источниках централизованного водоснабжения наблюдается резерв мощность, что позволяет сделать вывод о возможности подключения перспективных потребителей.

3.4. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды и поступления сточных вод

Прогноз увеличения объемов водопотребления и водоотведения выполнен на основе прогнозных приростов строительных площадей и прироста населения с учетом утвержденных нормативов потребления услуг по горячему, холодному водоснабжению и водоотведению, представленных в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Нормативы потребления услуг по горячему и холодному водоснабжению для населения, куб. м в месяц на одного человека

| Степень благоустройства жилых помещений | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и без централизованного водоотведения и горячего водоснабжения | 2,42 | –– | –– |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения | 2,70 | –– | 2,70 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения, имеется ванна | 3,77 | –– | 3,77 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением | 3,05 | 1,16 | 4,21 |
| Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, умывальниками и душем | 5,10 | 3,11 | 8,21 |

Прогнозная численность населения Турунтаевского СП, определенная на основании Генерального плана приведена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Прогнозная численность населения Турунтаевского СП

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | 1054 | 1071 | 1088 | 1104 | 1121 | 1138 | 1222 | 1306 |
| с. Новоархангельское | 332 | 336 | 340 | 345 | 349 | 353 | 374 | 395 |
| д. Спасо-Яйское | 203 | 204 | 206 | 207 | 209 | 210 | 217 | 224 |
| д. Подломск | 243 | 245 | 247 | 250 | 252 | 254 | 265 | 276 |
| д. Перовка | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 | 139 | 146 | 153 |
| д. Горьковка | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 |
| д. Халдеево | 281 | 283 | 285 | 288 | 290 | 292 | 303 | 314 |
| д. Суетиловка | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 19 | 29 |
| Итого | 2250 | 2281 | 2312 | 2344 | 2375 | 2406 | 2557 | 2711 |

Из таблицы видно, что в с. Турунтаево и с. Новоархангельское прогнозируется увеличение населения на 18-24 %, в д. Спасо-Яйское, д. Подломск, д. Перовка и д. Халдеево – на 10-15 %. Прогноз перспективного водопотребления выполнен для с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск, д. Перовка и д. Халдеево исходя из плана 100 %-го подключения перспективных потребителей к системе централизованного водоснабжения, а также исходя из планов полного перевода существующих потребителей в указанных населенных пунктах на водоснабжение от централизованных систем к 2018-2019 гг. Кроме того, баланс перспективного водопотребления определен для д. Спасо-Яйское. Объемы водоотведения определены из прогнозного строительства систем централизованного водоотведения в с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск, д. Перовка, д. Спасо-Яйское и д. Халдеево в 2024-2029 гг. Горячее водоснабжение для перспективных потребителей среди населения не предусматривается. Перспективные балансы холодного водоснабжения, составленные с учетом выше сказанного, приведены в таблицах 3.7–3.13.

Общественно-деловые строения, строительство которых прогнозируется в расчетный срок, приведены в таблице 3.6. Объем водопотребления и водоотведения указанных строений определялся в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Таблица 3.6 – Прогноз строительства общественно-деловых строений

| Населенный пункт | Тип объекта | Краткая характеристика | Год постройки | Объем потребления холодной воды, тыс. м3/год | Объем стоков, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | Спортивно-досуговый комплекс | 170 мест | 2019 | 0,184 | 0,245 |
|  | Спортивный зал | 288 м2 | 2018 | 0,180 | 0,234 |

Таблица 3.7 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения с. Турунтаево, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | с. Турунтаево |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 18,98 | 23,01 | 26,70 | 30,35 | 33,96 | 35,78 | 36,31 | 38,97 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 18,98 | 23,01 | 26,70 | 30,35 | 33,96 | 35,78 | 36,31 | 38,97 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 1,90 | 2,19 | 2,40 | 2,58 | 2,72 | 2,86 | 2,91 | 3,12 |
|  | % | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 17,08 | 20,82 | 24,29 | 27,77 | 31,24 | 32,92 | 33,41 | 35,85 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.8 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения с. Новоархангельское, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | с. Новоархангельское |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 6,35 | 7,03 | 8,23 | 9,41 | 10,57 | 11,14 | 11,27 | 11,94 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 6,35 | 7,03 | 8,23 | 9,41 | 10,57 | 11,14 | 11,27 | 11,94 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,63 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,85 | 0,89 | 0,90 | 0,95 |
|  | % | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 5,71 | 6,37 | 7,49 | 8,61 | 9,73 | 10,25 | 10,37 | 10,98 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.9 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Подломск, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | д. Подломск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 4,52 | 5,22 | 6,04 | 6,86 | 7,51 | 7,89 | 7,96 | 8,29 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 4,52 | 5,22 | 6,04 | 6,86 | 7,51 | 7,89 | 7,96 | 8,29 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,64 | 0,66 |
|  | % | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 4,07 | 4,72 | 5,50 | 6,27 | 6,91 | 7,26 | 7,32 | 7,63 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.10 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Перовка, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | д. Перовка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 2,47 | 2,79 | 3,44 | 3,98 | 4,31 | 4,51 | 4,63 | 4,85 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 2,47 | 2,79 | 3,44 | 3,98 | 4,31 | 4,51 | 4,63 | 4,85 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,25 | 0,26 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 |
|  | % | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 2,23 | 2,52 | 3,13 | 3,64 | 3,96 | 4,15 | 4,26 | 4,46 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.11 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Халдеево, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | д. Халдеево |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 5,20 | 5,77 | 6,44 | 7,10 | 8,02 | 8,89 | 9,23 | 9,56 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 5,20 | 5,77 | 6,44 | 7,10 | 8,02 | 8,89 | 9,23 | 9,56 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,64 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
|  | % | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 4,68 | 5,23 | 5,86 | 6,50 | 7,38 | 8,18 | 8,49 | 8,80 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.12 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения д. Спасо-Яйское, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | д. Спасо-Яйское |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 2,38 | 4,23 | 5,09 | 5,62 | 6,21 | 6,58 | 6,63 | 6,85 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 2,38 | 4,23 | 5,09 | 5,62 | 6,21 | 6,58 | 6,63 | 6,85 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 0,24 | 0,40 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,55 |
|  | % | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Водопотребление | тыс. м3 | 2,14 | 3,83 | 4,63 | 5,14 | 5,72 | 6,06 | 6,10 | 6,30 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3.13 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения Турунтаевского СП, куб. м/год

| Наименование показателя | Ед. изм. | Турунтаевское СП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| Подъем воды | тыс. м3 | 39,91 | 48,05 | 55,93 | 63,31 | 70,58 | 74,80 | 76,03 | 80,46 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск воды в сеть | тыс. м3 | 39,91 | 48,05 | 55,93 | 63,31 | 70,58 | 74,80 | 76,03 | 80,46 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 3,99 | 4,57 | 5,03 | 5,38 | 5,65 | 5,98 | 6,08 | 6,44 |
|  | % | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Водопотребление, в т.ч. | тыс. м3 | 35,92 | 43,49 | 50,90 | 57,92 | 64,93 | 68,81 | 69,95 | 74,02 |
| Водоотведение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

На рис. 3.1 показана динамика изменения доли населения, обеспеченной централизованным водоснабжением.

Рис. 3.1. Динамика изменения доли населения, обеспеченной централизованным водоснабжением

Из таблиц 3.7–3.13 следует, что для населенных пунктов поселения, для которых опредялись перспективные объемы водопотребления, увеличение водопотребления, в среднем, составляет 50 %. К 2019-2020 гг планируется обеспечить централизованным водоснабжением не только перспективных потребителей, но и существующее населения. Таким образом, к 2029 г. уровень обеспеченности населения в Турунтаевском СП централизованным водоснабжением составит 100 %.

3.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружение выполнялась исходя из прогнозных объем необходимого месячного подъема воды. Требуемая мощность водозаборных сооружений приведена в таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Требуемая мощность водозаборных сооружений Турунтаевского СП, т/ч

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | 3,95 | 4,82 | 5,62 | 6,43 | 7,23 | 7,62 | 7,73 | 8,30 |
| с. Новоархангельское | 1,32 | 1,47 | 1,73 | 1,99 | 2,25 | 2,37 | 2,40 | 2,54 |
| д. Подломск | 0,94 | 1,09 | 1,27 | 1,45 | 1,60 | 1,68 | 1,69 | 1,77 |
| д. Перовка | 0,52 | 0,58 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,03 |
| д. Халдеево | 1,08 | 1,21 | 1,36 | 1,50 | 1,71 | 1,89 | 1,97 | 2,04 |
| д. Спасо-Яйское | 0,50 | 0,89 | 1,07 | 1,19 | 1,32 | 1,40 | 1,41 | 1,46 |

РРтасчет требуемой мощности очистных сооружений определялся исходя из прогнозного отпуска воды в сеть.

Таблица 3.15 – Требуемая мощность очистных сооружений Турунтаевского СП, м3/сут.

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево | 47,44 | 57,83 | 67,48 | 77,13 | 86,78 | 91,45 | 92,80 | 99,58 |
| с. Новоархангельское | 15,87 | 17,68 | 20,80 | 23,91 | 27,02 | 28,47 | 28,81 | 30,50 |
| д. Подломск | 11,30 | 13,12 | 15,27 | 17,43 | 19,19 | 20,15 | 20,33 | 21,19 |
| д. Перовка | 6,19 | 7,00 | 8,69 | 10,11 | 11,01 | 11,51 | 11,83 | 12,39 |
| д. Халдеево | 13,01 | 14,52 | 16,28 | 18,05 | 20,49 | 22,73 | 23,59 | 24,44 |
| д. Спасо-Яйское | 5,95 | 10,64 | 12,86 | 14,28 | 15,88 | 16,83 | 16,94 | 17,50 |

Из таблиц 3.14 – 3.15 видно, что наибольшая производительность водозаборных и очистных сооружений требуется в с. Турунтаево, при этом строительство станций водоподготовки требуется во всех населенных пунктах поселения, в которых существует или планируется система централизованного водоснабжения.

Расчет расхода воды на пожаротушение  от системы водопровода определены в таблице 3.16 в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений.

Таблица 3.16 – Расчетный расход воды на пожаротушение

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | с. Турунтаево | Остальные нас. пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчётное количество жителей | чел. | 1306 | < 1000 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: - одного пожара (норматив) - всего (t-3часа) | л/с м3 | 10 108 | 5 54 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | м3 | 216 | 108 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение | м3 | 324 | 162 |

3.6. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории Турунтаевского сельского поселения, наделена организация – МУП «ТУРУНТАЕВО-ПАРТНЕР», эксплуатирующая на правах хозяйственного ведения оборудование водозаборных сооружений и водопроводные сети.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Для уточнения и дополнения информации об объектах централизованных систем водоснабжения и водоотведения во всех населенных пунктах Турунтаевского СП требуется  проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Для повышения качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения и обеспечения потребителей водой нормативного качества во всех населенных пунктах Турунтаевского СП планируется разработка программы контроля качества воды, а также разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения направлены на обеспечение бесперебойного снабжения поселения питьевой водой, отвечающей требованиям качества, повышение энергетической эффективности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Указанные мероприятия, а также развитие систем диспетчеризации, телемеханики и систем управления позволит гарантировать устойчивую и надежную работу сооружений забора воды и водоподготовки и обеспечить потребителей качественной водой в необходимом количестве. Мероприятия по реконструкции и строительству водопроводных и сетей приведены в таблицt 4.1.

Таблица 4.1 – Мероприятия по ремонту и строительству водопроводных сетей

| Мероприятие | Длина, м | Диаметр, мм | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Турунтаево |  |  |  |
| Ремонт сетей | 700 | 50 | 2016-2029 |
|  | 150 | 63 | 2016-2029 |
|  | 400 | 80 | 2016-2029 |
|  | 150 | 100 | 2015 |
|  | 10 000 | 100 | 2016-2029 |
|  | 450 | 150 | 2016-2029 |
|  | 100 | 200 | 2016-2029 |
| Строительство сетей | 500 | 100 | 2016-2029 |
| с. Новоархангельское |  |  |  |
| Ремонт сетей | 250 | 50 | 2016-2029 |
|  | 1000 | 63 | 2016-2029 |
|  | 500 | 80 | 2016-2029 |
|  | 1600 | 100 | 2016-2029 |
|  | 40 | 100 | 2015 |
| Строительство сетей | 150 | 63 | 2016-2029 |
| д. Подломск |  |  |  |
| Ремонт сетей | 60 | 100 | 2015 |
|  | 6000 | 100 | 2016-2029 |
| Строительство сетей | 80 | 63 | 2014-2029 |
| д. Перовка |  |  |  |
| Ремонт сетей | 40 | 63 | 2015 |
|  | 200 | 100 | 2014-2029 |
| Строительство сетей | 50 | 63 | 2014-2029 |
| д. Халдеево |  |  |  |
| Ремонт сетей | 50 | 50 | 2016-2029 |
|  | 100 | 80 | 2015 |
|  | 1000 | 80 | 2016-2029 |
|  | 4000 | 100 | 2016-2029 |
|  | 400 | 150 | 2016-2029 |
| Строительство сетей | 150 | 63 | 2014-2029 |
| д. Спасо-Яйское |  |  |  |
| Ремонт сетей | 1000 | 110 | 2015-2029 |
| Строительство сетей | 50 | 63 | 2015-2029 |

Из таблицы 4.1 следует, что в Турунтаевском сельском поселении в ремонте нуждаются 28,4 км водопроводных сетей, что связано с тем, что с момента постройки (60-е, 70-е гг) капитальный ремонт водопроводных сетей не проводился. Для обеспечения водоснабжением перспективных потребителей холодной воды требуется строительство 980 м водопроводных сетей.

Для обеспечения потребителей Турунтаевского СП питьевой водой нормативного качества в с. Турунтаево, с. Новоархангельское, д. Подломск, д. Перовка, д. Халдеево, д. Спасо-Яйское планируется установка индивидуальных фильтров по очистке воды

Для повышения энергоэффективности работы системы водоснабжения требуется установка 182 водосчетчиков у потребителей холодной воды (см. табл. 3.2).

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов необходимо обустройство зоны санитарной охраны.

На объектах системы водоснабжения и водоотведения Турунтаевского СП системы диспетчеризации и телемеханики не применяются, частотные преобразователи для регулирования производительности насосов не используются. Внедрение современной автоматизированной системы диспетчерского управления водоснабжением и водоотведением Турунтавского СП позволило бы повысить энергетическую эффективность работы систем, наладить контроль и управление все системой водоснабжения и водоотведения, повысить надежность ее работы. Основными задачами автоматизированных систем диспетчерского управления водоснабжением и водоотведением являются:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения;

- сигнализация нарушений и отклонений от заданного технологического режима и нормальных условий эксплуатации сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах.

Раздел 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

В связи с тем, что существует большое число методов и подходов к определению стоимости строительства, а также в связи с нестабильностью цен на оборудование и проведение проектно-изыскательных работ, определение полных капитальных вложений, необходимых для реализации настоящей схемы водоснабжения и водоотведения не возможно. Окончательная стоимость мероприятий определяется в зависимости от параметров исходной воды, стоков, действительной нагрузки на водопроводные сети и т.д. Поэтому оценка объемов капитальных вложений для реализации схемы выполнена приближенно. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 февраля 2015 г. №3004-ЛС/08 «О рекомендуемых к применению в I квартале 2015 года индексах изменения сметной стоимости». Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов. Результаты определения стоимости приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Оценка объемов капитальных вложений в реализацию схемы водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. | Срок | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Средства предр. | Источник не определен |
| 1. | с. Турунтаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 509 | 3560 | 2017 |  |  |  |  | 3560 |
| 1.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км | 0,70 | 750 | 2016-2029 |  |  | 750 |  |  |
|  | Ø 63 | км | 0,15 | 195 | 2016-2029 |  |  | 195 |  |  |
|  | Ø 80 | км | 0,40 | 560 | 2016-2029 |  |  | 560 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 0,15 | 180 | 2015 |  |  | 180 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 10,0 | 15000 | 2016-2029 |  |  | 15000 |  |  |
|  | Ø 150 | км | 0,45 | 850 | 2016-2029 |  |  | 850 |  |  |
|  | Ø 200 | км | 0,10 | 210 | 2016-2029 |  |  | 210 |  |  |
| 1.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,50 | 900 | 2014-2029 |  |  | 900 |  |  |
| 1.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 1.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 22305 |  | 0 | 0 | 18645 | 100 | 3560 |
| 2. | с. Новоархангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 153 | 1071 |  |  |  |  |  | 1071 |
| 2.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км | 0,25 | 300 | 2016-2029 |  |  | 300 |  |  |
|  | Ø 63 | км | 0,10 | 130 | 2016-2029 |  |  | 130 |  |  |
|  | Ø 80 | км | 0,50 | 700 | 2016-2029 |  |  | 700 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 1,60 | 2400 | 2016-2029 |  |  | 2400 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 0,04 | 48 | 2015 |  |  | 48 |  |  |
| 2.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,15 | 300 | 2014-2029 |  |  | 300 |  |  |
| 2.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 2.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 5049 |  | 0 | 0 | 3878 | 100 | 1071 |
| 3. | д. Подломск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 158 | 1106 |  |  |  |  |  | 1106 |
| 3.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 100 | км | 0,06 | 72 | 2015 |  |  | 72 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 6,00 | 9000 | 2016-2029 |  |  | 9000 |  |  |
| 3.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,08 | 150 | 2014-2029 |  |  | 150 |  |  |
| 3.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 3.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 10428 |  | 0 | 0 | 9222 | 100 | 1106 |
| 4. | д. Перовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 84 | 588 |  |  |  |  |  | 588 |
| 4.2 | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 63 | км | 0,04 | 48 | 2015 |  |  | 48 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 0,20 | 300 | 2016-2029 |  |  | 300 |  |  |
| 4.3 | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,50 | 950 | 2014-2029 |  |  | 950 |  |  |
| 4.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 4.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 1986 |  | 0 | 0 | 1298 | 100 | 588 |
| 5. | д. Халдеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 133 | 931 |  |  |  |  |  | 931 |
| 5.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | км | 0,05 | 60 | 2016-2029 |  |  | 60 |  |  |
|  | Ø 80 | км | 0,10 | 120 | 2015 |  |  | 120 |  |  |
|  | Ø 80 | км | 1,00 | 1400 | 2016-2029 |  |  | 1400 |  |  |
|  | Ø 100 | км | 4,00 | 6000 | 2016-2029 |  |  | 6000 |  |  |
|  | Ø 150 | км | 0,40 | 800 | 2016-2029 |  |  | 800 |  |  |
| 5.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,15 | 285 | 2014-2029 |  |  | 285 |  |  |
| 5.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 5.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 9696 |  | 0 | 0 | 8665 | 100 | 931 |
| 6. | д. Спасо-Яйское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Установка инивидуальных фильтров для очистки воды | шт. | 104 | 728 | 2026 |  |  |  |  | 728 |
| 6.2. | Ремонт водопроводных труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 110 | км | 1,00 | 1600 | 2016-2029 |  |  | 1600 |  |  |
| 6.3. | Строительство водопроводной сети из труб Ø63 | км | 0,05 | 100 | 2014-2029 |  |  | 100 |  |  |
| 6.4 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения | шт. | 1 | 100 | 2016 |  |  |  | 100 |  |
| 6.5 | Разработка программы контроля качества воды | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Разработка плана мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями | шт. | 1 | –– | 2015 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 2528 |  | 0 | 0 | 1700 | 100 | 728 |
|  | ВСЕГО по поселению: |  |  | 51992 |  | 0 | 0 | 43408 | 600 | 7984 |

Раздел 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

Целевые показатели работы системы водоснабжения Турунтаевского СП приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Целевые показатели работы системы водоснабжения Турунтаевского СП

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2024 | 2029 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | % | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 2.4. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./1 км | 10 | 7 | 6 | 3 |
| 3.2. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 80 | 60 | 30 | 10 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Потери воды при транспортировке | % | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 4.2. | Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов) | % | 75 | 80 | 90 | 98 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии | кВт/час/м3 | 6,05 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |

Целевые показатели работы системы водоснабжения Турунтаевского СП приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Целевые показатели работы системы водоотведения  Турунтаевского СП

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2024 | 2029 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля населения, проживающего в жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | Ед./100 км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии | кВт/час/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Обеспеченность системы водоотведения технологическими приборами учета, оснащенными системой дистанционной передачи данных | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Одним из источников загрязнения поверхностных водоемов является сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтрованных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, что оказывает влияние на сообщества, способствующие процессам самоочищения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водный бассейн Турунтаевского СП на предлагаемых к строительству водозаборных сооружениях образующиеся промывные воды следует сбрасывать в резервуары промывных вод, а после – в канализацию. Кроме того, для минимизации загрязнения поверхностных и подземных вод необходимо:

- строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;

- организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- благоустройство территорий насосных станций.

Перспективное развитие Турунтаевского СП предполагает строительство разветвленной разветвленной водопроводной сети, что также окажет влияние на условия землепользования и геологическую среду. Прокладка трассы сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Для снижения негативного воздействия в период строительства водопроводных сетей и сооружений для охраны и рационального использования земельных ресурсов необходимо выполнение мероприятий:

- складирование грунта от срезки растительного слоя в специально отведенном месте и оперативное использование его для обратной засыпки;

- своевременный разбор и вывоз строительной площадки, восстановление растительного слоя грунта.

В целях минимизации вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизвции промывных вод следует соблюдать Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03. В перспективе, рекомендуется использование гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 С до +20 С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.

Отсутствие канализационных очистных сооружений в настоящее время оказывает негативное влияние на водный бассейн поселения, т.к. обусловленое загрязнением почвы сточными водами и вероятностью попадания сбросов в водоемы во время паводка. Строительство очистных сооружений и канализационных сетей позволит предотвратить загрязнение хозяйственно-бытовыми стоками подземных водоносных горизонтов, используемых для питьевого водоснабжения.

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Турунтаевсого сельского поселения бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения не выявлено. (Будет скорее всего внесено СПАСО-Яйское!!)